## 微电网接口
| 设计规划 |  | 相同元件之间只能连一次 | 细分类型 | 基本类型 | 能流方向 | 必有工况 | 对应规则 | 附加要求
外部能源 | 柴油
| 燃料接口 | 将柴油提供给柴油发电机 | 1 |  | 柴油 | 出
负荷类型 | 电负荷
| 电接口 |  | 2 |  | 电 | 进 | 进
发电设备 | 光伏发电
| 电接口 | 光伏设备输出直流电，一般直接连接逆变器。 | 3 |  | 电 | 出 | 空闲
风力发电
| 电接口 | 风机设备输出直流电，一般直接连接逆变器。 | 3 |  | 电 | 出 | 空闲
柴油发电
| 燃料接口 | 柴油发电消耗燃料。 | 1 |  | 柴油 | 进 |  | 电接口 出 -> 燃料接口 进
| 电接口 | 柴油发电设备一般输出交流电。 | 3 |  | 电 | 出
储能设备 | 锂电池
| 电接口 | 用电低谷时蓄电，用电高峰时放电。 | 6 |  | 电 | 进出 | 进
配电传输 | 变压器
| 电输入 | 连接电网，变压后输出。 | 7 |  | 电 | 进
| 电输出 |  | 2 |  | 电 | 出 |  | 电输出 出 -> 电输入 进
双向变压器
| 电输入 | 连接电网，变压后输出。 | 7 |  | 电 | 进出 |  | 电输入 出 -> 电输出 进 | 互斥: 电输入 进; 电输出 进
| 电输出 |  | 2 |  | 电 | 进出 |  | 电输出 出 -> 电输入 进
变流器
| 电输入 |  | 3 |  | 电 | 进
| 电输出 |  | 7 |  | 电 | 出 |  | 电输出 出 -> 电输入 进
双向变流器
| 储能端 | 连接储能设备。 | 6 |  | 电 | 进出 |  | 储能端 出 -> 线路端 进 | 互斥: 储能端 进; 线路端 进
| 线路端 | 连接线路。 | 7 |  | 电 | 进出 |  | 线路端 出 -> 储能端 进
传输线
| 电输入 | 连接电源与负荷，可能存在功率损耗。 | 7 |  | 电 | 进出 |  | 电输入 出 -> 电输出 进 | 互斥: 电输入 进; 电输出 进
| 电输出 |  | 7 |  | 电 | 进出 |  | 电输出 出 -> 电输入 进

## 新增设备接口
新增 |  |  | 细分类型 | 基本类型 | 能流方向 | 必有工况 | 对应规则 | 附加要求
外部能源 | 市政自来水
| 水接口 | 连接冷却塔，冷却塔工作消耗水 | 自来水 | 水 | 出
天然气
| 燃料接口 | 连接燃气发电机、天然气蒸汽/热水锅炉 |  | 天然气 | 出
电网
| 电接口 |  |  | 电 | 进出
氢气
| 氢气接口 |  |  | 氢气 | 出
负荷类型 | 冷负荷
| 冷源接口 |  | 冷水 | 水 | 进 | 进
热负荷
| 热源接口 |  | 热水 | 水 | 进 | 进
蒸汽负荷
| 蒸汽接口 |  |  | 蒸汽 | 进 | 进
氢负荷
| 氢气接口 |  |  | 氢气 | 进 | 进
发电设备 | 燃气发电机
| 燃料接口 | 燃气发电机消耗天然气发电 |  | 天然气 | 进
| 电接口 | 连接变流器 |  | 电 | 出 |  | 电接口 出 -> 燃料接口 进; 高温烟气余热接口 出; 缸套水余热接口 出
| 高温烟气余热接口 | 排气连接余热锅炉进行余热回收 |  | 烟气 | 出 |  | 高温烟气余热接口 出 -> 燃料接口 进; 电接口 出; 缸套水余热接口 出
| 缸套水余热接口 | 缸套水连接换热器进行余热回收 | 热水 | 水 | 出 |  | 缸套水余热接口 出 -> 燃料接口 进; 电接口 出; 高温烟气余热接口 出
蒸汽轮机
| 蒸汽接口 | 消耗蒸汽发电 |  | 蒸汽 | 进
| 电接口 | 连接变流器 |  | 电 | 出 |  | 电接口 出 -> 蒸汽接口 进
氢燃料电池
| 氢气接口 | 消耗氢气发电 |  | 氢气 | 进
| 电接口 | 连接变流器 |  | 电 | 出 |  | 电接口 出 -> 氢气接口 进; 设备余热接口 出
| 设备余热接口 | 连接换热器进行余热回收 | 热水 | 水 | 出 |  | 设备余热接口 出 -> 氢气接口 进; 电接口 出
冷热设备 | 平板太阳能
| 热接口 | 吸收太阳能供热 | 热水 | 水 | 出
槽式太阳能
| 热接口 | 吸收太阳能供热 |  | 导热油 | 出
余热热水锅炉
| 烟气接口 | 输入高温烟气换热 |  | 烟气 | 进
| 制热接口 | 连接热负荷 | 热水 | 水 | 出 |  | 制热接口 出 -> 烟气接口 进
余热蒸汽锅炉
| 烟气接口 | 输入高温烟气换热 |  | 烟气 | 进
| 蒸汽接口 | 连接蒸汽负荷或消耗蒸汽设备 |  | 蒸汽 | 出 |  | 蒸汽接口 出 -> 烟气接口 进
浅层地热井
| 电接口 | 水泵工作消耗电能 |  | 电 | 进 |  | 热源接口 出 -> 电接口 进 | 互斥: 冷源接口 出; 热源接口 出
| 冷源接口 | 热泵制冷时作为冷源 | 冷水 | 水 | 出 |  | 冷源接口 出 -> 电接口 进
| 热源接口 | 热泵制热时作为热源 | 热水 | 水 | 出
中深层地热井
| 电接口 | 水泵工作消耗电能 |  | 电 | 进 |  | 热源接口 出 -> 电接口 进
| 热源接口 | 热泵制热时作为热源 | 热水 | 水 | 出
地表水源
| 电接口 | 水泵工作消耗电能 |  | 电 | 进 |  |  | 互斥: 冷源接口 出; 热源接口 出
| 冷源接口 | 热泵制冷时作为冷源 | 冷水 | 水 | 出 |  | 冷源接口 出 -> 电接口 进
| 热源接口 | 热泵制热时作为热源 | 热水 | 水 | 出 |  | 热源接口 出 -> 电接口 进
水冷冷却塔
| 电接口 | 水泵工作消耗电能 |  | 电 | 进
| 水接口 | 冷却塔工作消耗水 | 自来水 | 水 | 进
| 冷源接口 | 热泵、螺杆机或溴化锂机组制冷时作为冷源 | 冷水 | 水 | 出 |  | 冷源接口 出 -> 电接口 进; 水接口 进
余热热源
| 热源接口 | 热泵制热时作为热源 | 热水 | 水 | 出
浅层双源四工况热泵
| 电接口 | 热泵工作消耗电能 |  | 电 | 进 |  |  | 互斥: 制冷接口 出; 制热接口 出; 蓄冷接口 出; 蓄热接口 出
| 冷源接口 | 连接冷源元件 | 冷水 | 水 | 进
| 热源接口 | 连接热源元件 | 热水 | 水 | 进
| 制冷接口 | 连接冷负荷 | 冷水 | 水 | 出 |  | 制冷接口 出 -> 电接口 进; 冷源接口 进
| 蓄冷接口 | 连接蓄冷设备 | 冷水 | 水 | 出 |  | 蓄冷接口 出 -> 电接口 进; 冷源接口 进
| 制热接口 | 连接热负荷 | 热水 | 水 | 出 |  | 制热接口 出 -> 电接口 进; 热源接口 进
| 蓄热接口 | 连接蓄热设备 | 热水 | 水 | 出 |  | 蓄热接口 出 -> 电接口 进; 热源接口 进
中深层双源四工况热泵
| 电接口 | 热泵工作消耗电能 |  | 电 | 进 |  |  | 互斥: 制冷接口 出; 制热接口 出; 蓄冷接口 出; 蓄热接口 出
| 冷源接口 | 连接冷源元件 | 冷水 | 水 | 进
| 热源接口 | 连接热源元件 | 热水 | 水 | 进
| 制冷接口 | 连接冷负荷 | 冷水 | 水 | 出 |  | 制冷接口 出 -> 电接口 进; 冷源接口 进
| 蓄冷接口 | 连接蓄冷设备 | 冷水 | 水 | 出 |  | 蓄冷接口 出 -> 电接口 进; 冷源接口 进
| 制热接口 | 连接热负荷 | 热水 | 水 | 出 |  | 制热接口 出 -> 电接口 进; 热源接口 进
| 蓄热接口 | 连接蓄热设备 | 热水 | 水 | 出 |  | 蓄热接口 出 -> 电接口 进; 热源接口 进
浅层双源三工况热泵
| 电接口 | 热泵工作消耗电能 |  | 电 | 进 |  |  | 互斥: 制冷接口 出; 制热接口 出; 制冰接口 出
| 冷源接口 | 连接冷源元件 | 冷水 | 水 | 进
| 热源接口 | 连接热源元件 | 热水 | 水 | 进
| 制冷接口 | 连接冷负荷 | 冷乙二醇 | 乙二醇 | 出 |  | 制冷接口 出 -> 电接口 进; 冷源接口 进
| 制冰接口 | 连接蓄冰槽 | 冰乙二醇 | 乙二醇 | 出 |  | 制冰接口 出 -> 电接口 进; 冷源接口 进
| 制热接口 | 连接热负荷 | 热乙二醇 | 乙二醇 | 出 |  | 制热接口 出 -> 电接口 进; 热源接口 进
中深层双源三工况热泵
| 电接口 | 热泵工作消耗电能 |  | 电 | 进 |  |  | 互斥: 制冷接口 出; 制热接口 出; 制冰接口 出
| 冷源接口 | 连接冷源元件 | 冷水 | 水 | 进
| 热源接口 | 连接热源元件 | 热水 | 水 | 进
| 制冷接口 | 连接冷负荷 | 冷乙二醇 | 乙二醇 | 出 |  | 制冷接口 出 -> 电接口 进; 冷源接口 进
| 制冰接口 | 连接蓄冰槽 | 冰乙二醇 | 乙二醇 | 出 |  | 制冰接口 出 -> 电接口 进; 冷源接口 进
| 制热接口 | 连接热负荷 | 热乙二醇 | 乙二醇 | 出 |  | 制热接口 出 -> 电接口 进; 热源接口 进
水冷螺杆机
| 电接口 | 设备工作消耗电能 |  | 电 | 进 |  |  | 互斥: 制冷接口 出; 蓄冷接口 出
| 冷源接口 | 连接冷源元件 | 冷水 | 水 | 进
| 制冷接口 | 连接冷负荷 | 冷水 | 水 | 出 |  | 制冷接口 出 -> 电接口 进; 冷源接口 进
| 蓄冷接口 | 连接蓄冷设备 | 冷水 | 水 | 出 |  | 蓄冷接口 出 -> 电接口 进; 冷源接口 进
双工况水冷螺杆机组
| 电接口 | 设备工作消耗电能 |  | 电 | 进 |  |  | 互斥: 制冷接口 出; 制冰接口 出
| 冷源接口 | 连接冷源元件 | 冷水 | 水 | 进
| 制冷接口 | 连接冷负荷 | 冷乙二醇 | 乙二醇 | 出 |  | 制冷接口 出 -> 电接口 进; 冷源接口 进
| 制冰接口 | 连接蓄冰槽 | 冰乙二醇 | 乙二醇 | 出 |  | 制冰接口 出 -> 电接口 进; 冷源接口 进
吸收式燃气热泵
| 燃料接口 | 燃气发电机消耗天然气发电 |  | 天然气 | 进
| 制热接口 | 连接热负荷 | 热水 | 水 | 出 |  | 制热接口 出 -> 燃料接口 进
空气源热泵
| 电接口 | 热泵工作消耗电能 |  | 电 | 进 |  |  | 互斥: 制冷接口 出; 制热接口 出; 蓄冷接口 出; 蓄热接口 出
| 制冷接口 | 连接冷负荷 | 冷水 | 水 | 出 |  | 制冷接口 出 -> 电接口 进
| 蓄冷接口 | 连接蓄冷设备 | 冷水 | 水 | 出 |  | 蓄冷接口 出 -> 电接口 进
| 制热接口 | 连接热负荷 | 热水 | 水 | 出 |  | 制热接口 出 -> 电接口 进
| 蓄热接口 | 连接蓄热设备 | 热水 | 水 | 出 |  | 蓄热接口 出 -> 电接口 进
蒸汽溴化锂
| 蒸汽接口 | 设备工作消耗蒸汽 |  | 蒸汽 | 进
| 冷源接口 |  | 冷水 | 水 | 进
| 制冷接口 | 连接冷负荷 | 冷水 | 水 | 出 |  | 制冷接口 出 -> 蒸汽接口 进; 冷源接口 进
热水溴化锂
| 热水接口 | 设备工作消耗热水 | 热水 | 水 | 进
| 冷源接口 | 连接冷源元件 | 冷水 | 水 | 进
| 制冷接口 | 连接冷负荷 | 冷水 | 水 | 出 |  | 制冷接口 出 -> 热水接口 进; 冷源接口 进
电热水锅炉
| 电接口 | 设备工作消耗电能 |  | 电 | 进
| 制热接口 | 连接热负荷 | 热水 | 水 | 出 |  | 制热接口 出 -> 电接口 进
电蒸汽锅炉
| 电接口 | 设备工作消耗电能 |  | 电 | 进
| 蒸汽接口 | 连接蒸汽负荷或消耗蒸汽设备 |  | 蒸汽 | 出 |  | 蒸汽接口 出 -> 电接口 进
天然气热水锅炉
| 燃料接口 | 设备工作消耗天然气 |  | 天然气 | 进
| 制热接口 | 连接热负荷 | 热水 | 水 | 出 |  | 制热接口 出 -> 燃料接口 进
天然气蒸汽锅炉
| 燃料接口 | 设备工作消耗天然气 |  | 天然气 | 进
| 蒸汽接口 | 连接蒸汽负荷或消耗蒸汽设备 |  | 蒸汽 | 出 |  | 蒸汽接口 出 -> 燃料接口 进
制氢设备 | 电解槽
| 电接口 | 设备工作消耗电能 |  | 电 | 进 |  | 设备余热接口 出 -> 电接口 进
| 制氢接口 | 输出氢气 |  | 氢气 | 出 |  | 制氢接口 出 -> 电接口 进
| 设备余热接口 | 余热回收供热 | 热水 | 水 | 出
储能设备 | 水蓄能
| 蓄热接口 | 连接热泵类设备的蓄热接口 | 热水 | 水 | 进出 | 进/一直不工作 |  | 互斥: 蓄热接口; 蓄冷接口
| 蓄冷接口 | 连接热泵类设备的蓄冷接口 | 冷水 | 水 | 进出 | 进/一直不工作
蓄冰槽
| 蓄冰接口 | 连接热泵类设备的制冰接口 | 冰乙二醇 | 乙二醇 | 进出 | 进/一直不工作
储氢罐
| 储氢接口 | 连接电解槽 |  | 氢气 | 进出 | 进/一直不工作
冷热传输 | 输水管道
| 输入接口 | 左侧 | 冷水/热水 | 水 | 进出 |  | 输入接口 出 -> 输出接口 进; 电接口 进 | 互斥: 输入接口 进; 输出接口 进
| 输出接口 | 右侧 | 冷水/热水 | 水 | 进出 |  | 输出接口 出 -> 输入接口 进; 电接口 进 | 冷热互斥: 输入接口; 输出接口
| 电接口 | 连接变流器 |  | 电 | 进
蒸汽管道
| 输入接口 | 左侧 |  | 蒸汽 | 进出 |  | 输入接口 出 -> 输出接口 进 | 互斥: 输入接口 进; 输出接口 进
| 输出接口 | 右侧 |  | 蒸汽 | 进出 |  | 输出接口 出 -> 输入接口 进
复合输水管道
| 冷输入接口 | 左上 | 冷水 | 水 | 进出 |  | 冷输入接口 出 -> 冷输出接口 进; 电接口 进 | 互斥: 冷输入接口 进; 热输入接口 进; 冷输出接口 进; 热输出接口 进
| 热输入接口 | 左下 | 热水 | 水 | 进出 |  | 热输入接口 出 -> 热输出接口 进; 电接口 进
| 冷输出接口 | 右上 | 冷水 | 水 | 进出 |  | 冷输出接口 出 -> 冷输入接口 进; 电接口 进
| 热输出接口 | 右下 | 热水 | 水 | 进出 |  | 热输出接口 出 -> 热输入接口 进; 电接口 进
| 电接口 | 连接变流器 |  | 电 | 进
水水换热器
| 输入接口 | 左侧 |  | 乙二醇/水/导热油 | 进出 |  | 输入接口 出 -> 输出接口 进 | 互斥: 输入接口 进; 输出接口 进
| 输出接口 | 右侧 |  | 乙二醇/水/导热油 | 进出 |  | 输出接口 出 -> 输入接口 进 | 冷热互斥: 输入接口; 输出接口
复合水水换热器
| 冷输入接口 | 左上 | 冷乙二醇/冰乙二醇/冷水 | 乙二醇/水 | 进出 |  | 冷输入接口 出 -> 冷输出接口 进 | 互斥: 冷输入接口 进; 热输入接口 进; 冷输出接口 进; 热输出接口 进
| 热输入接口 | 左下 | 热乙二醇/热水/导热油 | 乙二醇/水/导热油 | 进出 |  | 热输入接口 出 -> 热输出接口 进
| 冷输出接口 | 右上 | 冷乙二醇/冰乙二醇/冷水 | 乙二醇/水 | 进出 |  | 冷输出接口 出 -> 冷输入接口 进
| 热输出接口 | 右下 | 热乙二醇/热水/导热油 | 乙二醇/水/导热油 | 进出 |  | 热输出接口 出 -> 热输入接口 进
气水换热器
| 输入接口 | 左侧 |  | 蒸汽 | 进
| 输出接口 | 右侧 | 热水 | 水 | 出 |  | 输出接口 出 -> 输入接口 进
同一元件的细分类型在一个拓扑图内唯一

## 微电网基础参数
发电设备 | 光伏发电
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *光伏板面积（m²）： | 1.56
| *电电转换效率（%）： | 25
| *最大发电功率（kWp）： | 1.256
设备运行约束：
*发电爬坡率（%/s）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kWp）： | 560
| *固定维护成本（万元/（kWp*年））： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kWp）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
风力发电
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *额定功率（kWp）： | 3000
| *额定风速（m/s）： | 25
| *切入风速（m/s）： | 1
| *切出风速（m/s）： | 100
*发电爬坡率（%/s）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kWp）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kWp*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kWp）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
柴油发电
| 生产厂商： |  |  | 表格形式
| 设备型号： |  |  | 负载率（%） | 燃油消耗率（L/kWh）
| 设备额定运行参数： |  |  | 20% | 5.6
| *额定功率（kW）： | 100 |  | 40% | 5.4
| *燃油消耗率（L/kWh): | 嵌套表格 |  | 60% | 5.2
| 设备运行约束： |  |  | 80% | 5
| *发电爬坡率（%/s）： |  |  | 100% | 5.2
| *启动功率百分比(%): |  |  | 最多十条，负载率的上限是100%
| 设备经济性参数： |  |  | 两项都可以手动输入
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
储能设备 | 锂电池
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *额定容量（kWh)： | 5000
| *电池充放电倍率（1/h）： | 0.2
*充能效率（%）；
*放能效率（%）：
*存储衰减（%/h）：
| 生命周期总放电量（kWh）： |  | 删除日历寿命 SOH衰减系数
*电池换芯周期（年）
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kWh）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kWh*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/Ah）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
配电传输 | 变压器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*效率（%）；
| *变压器容量（kW）： | 2000
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kW）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kW*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kW）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
变流器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定功率（kW）：
*效率（%）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kW）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kW*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kW）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
从文件导入、保存数据、从典型库导入
双向变流器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定功率（kW）：
*效率（%）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kW）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kW*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kW）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
传输线
生产厂商：
设备型号：
*长度（m）：
*能量衰减系数（kW/m）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/m）： | 560
| *维护成本（万元/(m*年)）： | 1.2
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/m）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入

## 接口类型连接矩阵
| 供电端输出 | 母线输入 | 母线输出 | 储能端输入输出 | 双向变流器输入输出 | 可连接母线 | 不可连接母线 | 可连接供电端母线 | 不可连接供电端母线 | 可连接储能端母线 | 不可连接储能端母线
供电端输出 | -
母线输入 |  | - | 可连接母线
母线输出 |  |  | -
储能端输入输出 |  |  |  | -
双向变流器输入输出 |  |  |  |  | -
可连接母线 | [5 empty] | -
不可连接母线 | [6 empty] | -
可连接供电端母线 | [7 empty] | -
不可连接供电端母线 | [8 empty] | -
可连接储能端母线 | [9 empty] | -
不可连接储能端母线 | [10 empty] | -

## V2双系统
| 设计规划 |  |  | 优化调度
外部能源 | 电网 |  | 外部能源 | 电网 |  | 聚类提取典型日 夏季提取4类 冬季提取4类 春秋提取一类 聚类算法是不是KNN 还是其他算法
| 电接口 |  |  | 电接口
| 天然气 |  |  | 天然气 |  | 工业供暖/供冷需要直接给出数据
| 燃料接口 |  |  | 燃料接口
| 柴油 |  |  | 柴油 |  | 典型日温差计算负荷
| 燃料接口 |  |  | 燃料接口
典型日包括气温 风速 光照 负荷的数据
| 市政热水 |  |  | 市政热水
| 热水接口 |  |  | 热水出口
热水回水
| 市政蒸汽 |  |  | 市政蒸汽
| 蒸汽接口 |  |  | 蒸汽出口
负荷类型 | 电负荷 |  | 负荷类型 | 电负荷 |  | 管道分为虚拟管道和实体管道
| 电接口 |  |  | 电接口
| 蒸汽负荷 | 以质量流率计 |  | 蒸汽负荷 |  | 右侧菜单设置虚拟管道和实体管道组映射关系 设置虚拟管道工作模式 允许菜单内新建实体管道组 可以对管道组设置测点
| 蒸汽接口 |  |  | 蒸汽接口
| 供热负荷 |  |  | 供热负荷 |  | 对于同一个物理设备 如何判断多个虚拟管道和虚拟负荷哪一个启用
| 热水接口 |  |  | 热水入口
热水出口
| 供冷负荷 |  |  | 供冷负荷 |  | 为接口赋开关值进行控制，如1代表通路，0代表不通，供热供冷管道开关值的和≤1
| 冷水接口 |  |  | 冷水入口
冷水出口
右侧菜单可以定义设备装机量 工况类型 虚拟设备 测点
发电设备 | 光伏发电 |  | 发电设备 | 光伏发电
| 电接口 | 光伏设备输出直流电，一般直接连接逆变器。 |  | 电接口 | 光伏设备输出直流电，一般直接连接逆变器。 | 在线组态确定设备控制权限 取消控制权限设备自动停机
| 风力发电 |  |  | 风力发电 |  | 典型日根据地理位置查表得到 根据气温 时节进行变换 重复得到全年数据
| 电接口 | 风机设备输出直流电，一般直接连接逆变器。 |  | 电接口 | 风机设备输出直流电，一般直接连接逆变器。
设计规划只考虑能量流动 不考虑流体流动方向 例如蒸汽 冷却油 热水 冷水
| 柴油发电 |  |  | 柴油发电
| 燃料接口 | 柴油发电消耗燃料。 |  | 燃料接口 | 柴油发电消耗燃料。 | 忽略常温水消耗
| 电接口 | 柴油发电设备一般输出交流电。 |  | 电接口 | 柴油发电设备一般输出交流电。
所需冷却水功率通过能量守恒计算
| 燃气发电 |  |  | 燃气发电
| 燃料接口 | 燃气发电消耗燃料。 |  | 燃料接口 | 燃气发电消耗燃料。 | 设计锚点按照优化调度的来 设计规划时去掉相关的锚点进行适配
| 电接口 | 燃气发电设备一般输出交流电。 |  | 电接口 | 燃气发电设备一般输出交流电。 | 没有气体进口 只有气体出口
| 排气热接口 | 燃气发电排放废气，一般连接余热锅炉进行余热回收。 |  | 排气接口 | 燃气发电排放废气，一般连接余热锅炉进行余热回收。 | 计算按钮下面设置典型日选取方法 四选一
| 缸套水热接口 | 产生热量通过缸套水降温，缸套水连接换热器回收热量。 |  | 缸套水进口 |  | 选择最长计算时间 默认15分钟
|  |  |  | 缸套水出口 | 产生热量通过缸套水降温，缸套水连接换热器回收热量。 | 可以手动停止计算
| 蒸汽轮机 |  |  | 蒸汽轮机 |  | 是不是默认规划时间为一年8760小时 计算按钮下面只有开始日期 默认结束日期是开始日期加365天 或者一年
| 蒸汽接口 | 蒸汽轮机输入蒸汽发电。 |  | 蒸汽进口 | 蒸汽轮机输入蒸汽发电。
| 冷凝水热接口 | 接到换热器 |  | 冷凝水出口 | 蒸汽降温之后的热水
| 电接口 | 蒸汽轮机发电设备一般输出交流电。 |  | 电接口 | 蒸汽轮机发电设备一般输出交流电。
| 冷却热接口 | 蒸汽通过冷却水降温冷凝。 |  | 冷却水进口
|  |  |  | 冷却水出口 | 蒸汽通过冷却水降温冷凝。
| 氢燃料电池 |  |  | 氢燃料电池
| 氢气进口 | 氢燃料电池输入氢气发电 |  | 氢气进口 | 氢燃料电池输入氢气发电
| 电接口 | 氢燃料电池输出直流电，一般直接连接逆变器。 |  | 电接口 | 氢燃料电池输出直流电，一般直接连接逆变器。
| 回收热接口 | 水蒸汽通过冷却水降温冷凝，冷却水连接换热器回收热量。 |  | 热回收水进口
|  | 这个回收热接口允许连接什么设备 连接什么类型的换热器 |  | 热回收水出口 | 水蒸汽通过冷却水降温冷凝，冷却水连接换热器回收热量。
冷热设备 | 平板太阳能 |  | 冷热设备 | 平板太阳能
| 热接口 | 吸收太阳能供热。 |  | 工质进口 | 工质吸收太阳能供热，工质可能为水或其他高温流体。 | 工质可以是高温油
工质出口
| 槽式太阳能 |  |  | 槽式太阳能
| 热接口 | 吸收太阳能供热。 |  | 工质进口 | 工质吸收太阳能供热，工质可能为水或其他高温流体。
工质出口
| 余热锅炉 |  |  | 余热锅炉
| 烟气热接口 | 对高温烟气进行热量回收。 |  | 烟气进口 | 利用高温烟气将水加热为水蒸气，实现热量回收。
| 蒸汽侧热接口 | 输出蒸汽 |  | 蒸汽出口
冷凝水进口
| 土壤源双工况热泵 | 多工况类型设备同时只能运行一种工况，即冷热二选一。有储能 实际上是四工况 |  | 土壤源双工况热泵
| 电接口 | 热泵工作消耗电能。 |  | 电接口 | 热泵工作消耗电能。
| 热源侧热接口 | 连接地热井。 |  | 热源侧水进口 | 热源侧为地热井与热泵设备之间的水循环。
| 制热侧热接口 | 连接热负荷。 |  | 热源侧水出口
| 制冷侧热接口 | 连接冷负荷。 |  | 负荷侧水进口 | 负荷侧为热泵设备与冷热负荷之间的水循环。
| 蓄冷侧热接口 | 连接冷储能。 |  | 负荷测水出口
| 蓄热侧热接口 | 连接热储能。
| 浅层地热井 |  |  | 浅层地热井
| 电接口 | 地热井水泵工作消耗电能。 |  | 电接口 | 地热井水泵工作消耗电能。
| 热接口 | 连接土壤源热泵 |  | 循环水进口 | 地热井与热泵设备之间通过循环水连接。
循环水出口
| 中深层地热井 |  |  | 中深层地热井
| 电接口 | 地热井水泵工作消耗电能。 |  | 电接口 | 地热井水泵工作消耗电能。
| 热接口 | 连接土壤源热泵 |  | 循环水进口 | 地热井与热泵设备之间通过循环水连接。
循环水出口
| 供热水源 |  |  | 供热水源
| 电接口 | 水源水泵工作消耗电能。 |  | 电接口 | 水源水泵工作消耗电能。
| 热接口 | 连接水源热泵 |  | 循环水进口 | 供热水源与热泵设备之间通过循环水连接。
循环水出口
| 空气源热泵 |  |  | 空气源热泵
| 电接口 | 热泵工作消耗电能。 |  | 电接口 | 热泵工作消耗电能。
| 制热侧热接口 | 连接热负荷。 |  | 负荷侧水进口 | 负荷侧为热泵设备与冷热负荷之间的水循环。
| 制冷侧热接口 | 连接冷负荷。 |  | 负荷测水出口
| 水源热泵 |  |  | 水源热泵
| 电接口 | 热泵工作消耗电能。 |  | 电接口 | 热泵工作消耗电能。
| 热源侧热接口 | 连接水源。 |  | 热源侧水进口 | 热源侧为水源与热泵设备之间的水循环。
| 制热侧热接口 | 连接热负荷。 |  | 热源侧水出口
| 制冷侧热接口 | 连接冷负荷。 |  | 负荷侧水进口 | 负荷侧为热泵设备与冷热负荷之间的水循环。
负荷测水出口
| 水冷冷却塔 |  |  | 水冷冷却塔
| 电接口 | 冷却塔水泵工作消耗电能。 |  | 电接口 | 冷却塔水泵工作消耗电能。
| 冷却热接口 | 连接需要冷却的设备。 |  | 冷却水进口 | 其它设备的冷却水进入冷却塔散热。
冷却水出口
| 水冷螺杆机 |  |  | 水冷螺杆机
| 电接口 | 水冷螺杆机工作消耗电能。 |  | 电接口 | 水冷螺杆机工作消耗电能。
| 制冷侧热接口 | 连接冷负荷。 |  | 负荷侧水进口 | 负荷侧为水冷螺杆机与冷负荷之间的水循环。
| 冷却热接口 | 设备产热通过冷却水降温，一般连接水冷冷却塔。 |  | 负荷测水出口
|  |  |  | 冷却水进口 | 水冷螺杆机产生热量通过冷却水带出，一般连接水冷冷却塔。
冷却水出口
| 蒸汽溴化锂 |  |  | 蒸汽溴化锂
| 电接口 | 设备工作消耗电能。 |  | 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 热源侧热接口 | 连接蒸汽热源。 |  | 蒸汽进口 | 蒸汽溴化锂利用蒸汽中的热能制冷。
| 制冷侧热接口 | 连接冷负荷。 |  | 冷凝水出口 | 80度热水
| 冷却热接口 | 设备产热通过冷却水降温，一般连接水冷冷却塔。 |  | 负荷侧水进口 | 负荷侧为设备与冷负荷之间的水循环。
负荷测水出口
|  |  |  | 冷却水进口 | 设备热量通过冷却水带出，一般连接水冷冷却塔。
冷却水出口
| 热水溴化锂 |  |  | 热水溴化锂
| 电接口 | 设备工作消耗电能。 |  | 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 热源侧热接口 | 连接热水热源。 |  | 热水进口 | 热水溴化锂利用热水中的热能制冷。
| 制冷侧热接口 | 连接冷负荷。 |  | 热水出口
| 冷却热接口 | 设备产热通过冷却水降温，一般连接水冷冷却塔。 |  | 负荷侧水进口 | 负荷侧为设备与冷负荷之间的水循环。
负荷测水出口
|  |  |  | 冷却水进口 | 设备热量通过冷却水带出，一般连接水冷冷却塔。
冷却水出口
| 双工况螺杆机组 |  |  | 双工况螺杆机组
| 电接口 | 设备工作消耗电能。 |  | 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 制冷侧热接口 | 连接冷负荷。 |  | 负荷侧水进口 | 负荷侧为设备与冷热负荷之间的水循环。
| 制冰侧热接口 | 连接冰蓄冷设备。 |  | 负荷测水出口
| 冷却热接口 | 设备产热通过冷却水降温，一般连接水冷冷却塔。 |  | 冷却水进口 | 设备热量通过冷却水带出，一般连接水冷冷却塔。
冷却水出口
| 三工况机组 |  |  | 三工况机组
| 电接口 | 设备工作消耗电能。 |  | 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 制热侧热接口 | 连接热负荷。 |  | 负荷侧水进口 | 负荷侧为设备与冷热负荷之间的水循环。
| 制冷侧热接口 | 连接冷负荷。 |  | 负荷测水出口
| 制冰侧热接口 | 连接冰蓄冷设备。 |  | 冷却水进口 | 设备热量通过冷却水带出，一般连接水冷冷却塔。
| 冷却热接口 | 设备产热通过冷却水降温，一般连接水冷冷却塔。 |  | 冷却水出口
| 电锅炉 |  |  | 电锅炉
| 电接口 | 设备工作消耗电能。 |  | 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 制热侧热接口 | 连接热负荷。 |  | 负荷侧水进口 | 负荷侧为设备与热负荷之间的水循环。
负荷测水出口
| 电用蒸汽发生器 |  |  | 电用蒸汽发生器
| 电接口 | 设备工作消耗电能。 |  | 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 蒸汽侧热接口 | 连接蒸汽热负荷。 |  | 水进口 | 将水加热为水蒸气。
蒸汽出口
| 天然气热水锅炉 |  |  | 天然气热水锅炉
| 燃料接口 | 设备工作消耗天然气。 |  | 燃料接口 | 设备工作消耗天然气。
| 制热侧热接口 | 连接热负荷。 |  | 负荷侧水进口 | 负荷侧为设备与热负荷之间的水循环。
负荷测水出口
| 天然气蒸汽锅炉 |  |  | 天然气蒸汽锅炉
| 燃料接口 | 设备工作消耗天然气。 |  | 燃料接口 | 设备工作消耗天然气。
| 蒸汽侧热接口 | 连接蒸汽热负荷。 |  | 水进口 | 将水加热为水蒸气。
蒸汽出口
制氢设备 | 电解槽 |  | 制氢设备 | 电解槽
| 电接口 | 设备工作消耗电能。 |  | 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 氢气接口 | 输出氢气。 |  | 氢气出口
| 制氢电源 |  |  | 制氢电源
| 电输入 | 连接电源通过整流变压后为电解槽供电。 |  | 电输入 | 连接电源通过整流变压后为电解槽供电。
| 电输出 |  |  | 电输出
储能设备 | 蓄冰槽 | 通过换热器间接连接负荷 只接受乙二醇输入输出 | 储能设备 | 蓄冰槽 | 有四个内置的联动开关阀
| 蓄冰侧热接口 | 连接制冰工况设备。 |  | 蓄冰水进口 | 可以连制冰设备和热交换设备
| 负荷侧热接口 | 连接冷负荷。 |  | 蓄冰水出口
热交换水进口
热交换水出口
| 相变蓄热装置 | 工况二选一 |  | 相变蓄热装置
| 蓄热接口 |  |  | 蓄能水进口
| 负荷侧热接口 |  |  | 蓄能水出口
负荷水进口
负荷水出口
| 相变蓄冷装置 |  |  | 相变蓄冷装置
| 蓄冷接口 |  |  | 蓄能水进口
| 负荷侧热接口 |  |  | 蓄能水出口
负荷水进口
负荷水出口
| 锂电池 |  |  | 锂电池
| 电接口 | 用电低谷时蓄电，用电高峰时放电。 |  | 电接口 | 用电低谷时蓄电，用电高峰时放电。
| 液流电池 |  |  | 液流电池
| 电接口 | 用电低谷时蓄电，用电高峰时放电。 |  | 电接口 | 用电低谷时蓄电，用电高峰时放电。
| 超级电容 |  |  | 超级电容
| 电接口 | 用电低谷时蓄电，用电高峰时放电。 |  | 电接口 | 用电低谷时蓄电，用电高峰时放电。
| 水蓄能设备 |  |  | 水蓄能设备
| 电接口 | 设备水泵工作消耗电能。 |  | 电接口 | 设备水泵工作消耗电能。
| 蓄热接口 |  |  | 蓄热进口
| 蓄冷接口 |  |  | 蓄热出口
| 冷负荷侧接口 |  |  | 蓄冷进口
| 热负荷侧接口 |  |  | 蓄冷出口
冷负荷进口
冷负荷出口
热负荷进口
热负荷出口
配电传输 | 变压器 |  | 配电传输 | 变压器
| 电输入 | 连接电网，变压后输出。 |  | 电输入 | 连接交流电网，变压后输出。
| 电输出 |  |  | 电输出
| 变流器 |  |  | 整流器
| 电输入 |  |  | 电输入 | 连接交流电网，输出直流。
| 电输出 |  |  | 电输出
| 双向变流器 |  |  | 逆变器
| 储能端 | 连接储能设备。 |  | 电输入 | 连接直流电源，输出交流。
| 线路端 | 连接线路。 |  | 电输出
| 传输线 |  |  | 传输线
| 电输入 | 连接电源与负荷，可能存在功率损耗。 |  | 电输入 | 连接电源与负荷，可能存在功率损耗。
| 电输出 |  |  | 电输出
冷热传输 | 水泵 | 不参与设计规划 | 冷热传输 | 水泵
| 电接口 | 设备工作消耗电能。 |  | 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 水进口 |  |  | 水进口
| 水出口 |  |  | 水出口
| 管道 |  |  | 管道 |  | 为了方便校验，物理上同一根管道分成两根传感器相同，但是传输能量类型不同的管道，分别连接冷热负荷，两根管道同时只能启用一根
| 水进口 |  |  | 水进口
| 水出口 |  |  | 水出口
| 水水换热器 |  |  | 水水换热器
| 源侧热接口 | 热水与冷水对流进行换热。 |  | 源侧进口 | 热水与冷水对流进行换热。 | 设计规划：管道平均温度右侧菜单给定
| 负荷侧热接口 |  |  | 源侧出口
负荷侧进口
负荷侧出口
| 气水换热器 |  |  | 气水换热器
| 蒸汽侧热接口 | 高温蒸汽与冷水对流进行换热。 |  | 蒸汽侧进口 | 高温蒸汽与冷水对流进行换热。
| 水侧热接口 | 低温热水 不是冷水 |  | 冷凝水出口
水侧进口
水侧出口
| 油气换热器 |  |  | 油气换热器
| 高温侧热接口 | 高温油与蒸汽对流进行换热。 |  | 高温油侧进口 | 高温油与蒸汽对流进行换热。
| 低温侧热接口 |  |  | 高温油侧出口
冷凝水进口
蒸汽侧出口

## V1
外部能源 | 电网 |  | 燃料作为设备进行配置
| 天然气 |  | 柴油和天然气设备是否需要单独设置燃料接口 | 是
柴油
接口类型至少有两种：输入/输出
是否加入第三种类型：要么输入要么输出
发电设备 | 光伏发电
| 电接口 | 光伏设备输出直流电，一般直接连接逆变器。 | 对于蒸汽、水、油等，是否只考虑能量流动方向，将流体进出口合并为一个
设计规划和运行调度所需要的接口和设备不一样
风力发电
| 电接口 | 风机设备输出直流电，一般直接连接逆变器。 | 如果是监测得到的数据 要有进口和出口
| 柴油发电 |  | 柴油、燃气、氢燃料电池是否需要单独设置空气输入 | 否
| 燃料接口 | 柴油发电消耗燃料。
| 电接口 | 柴油发电设备一般输出交流电。 | 燃料接口在拓扑编辑右侧菜单配置，不在拓扑图上面连线
| 排气接口 | 柴油发电排放废气，一般连接余热锅炉进行余热回收。 | 设备参数是否有排气量 排气功率
| 冷却水进口 |  | 冷却水如果有出入口，那么就会有温度
| 冷却水出口 | 柴油发电产生热量通过冷却水降温。 | 设备参数是否有机器需要冷却水提供的功率
| 燃气发电 |  | 设计规划中如果常温水可以回收 或者忽略水消耗成本 则不考虑水消耗
| 燃料接口 | 燃气发电消耗燃料。
| 电接口 | 燃气发电设备一般输出交流电。
| 排气接口 | 燃气发电排放废气，一般连接余热锅炉进行余热回收。
冷却水进口
| 冷却水出口 | 燃气发电产生热量通过冷却水降温，冷却水作为热源连接换热器回收热量。
蒸汽轮机
| 蒸汽进口 | 蒸汽轮机输入蒸汽发电。
| 冷凝水出口 | 蒸汽经过汽轮机做功后需冷凝排出。 | 删除（两个系统都不考虑）
| 电接口 | 蒸汽轮机发电设备一般输出交流电。
冷却水进口
| 冷却水出口 | 蒸汽通过冷却水降温冷凝。
氢燃料电池
| 氢气进口 | 氢燃料电池输入氢气发电
| 冷凝水出口 | 电池工作产生的水或水蒸气需冷凝排出。 | 删除（两个系统都不考虑）
| 电接口 | 氢燃料电池输出直流电，一般直接连接逆变器。
冷却水进口
| 冷却水出口 | 产生的水蒸汽通过冷却水降温冷凝，冷却水作为热源连接换热器回收热量。
冷热设备 | 平板太阳能 |  | 进口水是热水还是冷水
| 工质进口 | 工质吸收太阳能供热，工质可能为水或其他高温流体。 | 进口水热功率如何确定
工质出口
可以是高温油
槽式太阳能
| 工质进口 | 工质吸收太阳能供热，工质可能为水或其他高温流体。
工质出口
余热锅炉
| 烟气进口 | 利用高温烟气将水加热为水蒸气，实现热量回收。
烟气出口
| 水进口 |  | 设计规划不考虑
蒸汽出口
土壤源双工况热泵
| 电接口 | 热泵工作消耗电能。
| 一次侧水进口 | 一次侧为地热井与热泵设备之间的水循环。 | 进出水是热水还是冷水
| 一次侧水出口 |  | 进出水热功率如何得到
| 二次侧水进口 | 二次侧为热泵设备与冷热负荷之间的水循环。
二次测水出口
浅层地热井
| 电接口 | 地热井水泵工作消耗电能。
| 循环水进口 | 地热井与热泵设备之间通过循环水连接。
循环水出口
中深层地热井
| 电接口 | 地热井水泵工作消耗电能。
| 循环水进口 | 地热井与热泵设备之间通过循环水连接。
循环水出口
空气源热泵
| 电接口 | 热泵工作消耗电能。
| 循环水进口 | 热泵与冷热负荷之间通过循环水连接。 | 设计规划不同工况不同接口
循环水出口
水源热泵
| 电接口 | 热泵工作消耗电能。
| 一次侧水进口 | 一次侧为水源与热泵设备之间的水循环。 | 设计规划删除水源输入 COP由水源温度决定
一次侧水出口
| 二次侧水进口 | 二次侧为热泵设备与冷热负荷之间的水循环。
二次测水出口
水冷冷却塔
| 电接口 | 冷却塔水泵工作消耗电能。
| 冷却水进口 | 其它设备的冷却水进入冷却塔散热。
冷却水出口
水冷螺杆机
| 电接口 | 水冷螺杆机工作消耗电能。
| 循环水进口 | 水冷螺杆机与冷热负荷之间通过循环水连接。
循环水出口
| 冷却水进口 | 水冷螺杆机产生热量通过冷却水带出，一般连接水冷冷却塔。
冷却水出口
蒸汽溴化锂
| 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 蒸汽进口 | 蒸汽溴化锂利用蒸汽中的热能制冷。
蒸汽出口
| 循环水进口 | 设备与冷热负荷之间通过循环水连接。
循环水出口
| 冷却水进口 | 设备热量通过冷却水带出，一般连接水冷冷却塔。
冷却水出口
热水溴化锂
| 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 热水进口 | 热水溴化锂利用热水中的热能制冷。
热水出口
| 循环水进口 | 设备与冷热负荷之间通过循环水连接。
循环水出口
| 冷却水进口 | 设备热量通过冷却水带出，一般连接水冷冷却塔。
冷却水出口
双工况螺杆机组
| 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 循环水进口 | 设备与冷热负荷之间通过循环水连接。
循环水出口
| 冷却水进口 | 设备热量通过冷却水带出，一般连接水冷冷却塔。
冷却水出口
三工况机组
| 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 循环水进口 | 设备与冷热负荷之间通过循环水连接。
循环水出口
| 冷却水进口 | 设备热量通过冷却水带出，一般连接水冷冷却塔。
冷却水出口
电锅炉
| 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 循环水进口 | 设备与冷热负荷之间通过循环水连接。
循环水出口
电用蒸汽发生器
| 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 水进口 | 将水加热为水蒸气。 | 设计规划不考虑
蒸汽出口
天然气热水锅炉
| 燃料接口 | 设备工作消耗天然气。
| 循环水进口 | 设备与冷热负荷之间通过循环水连接。
循环水出口
天然气蒸汽锅炉
| 燃料接口 | 设备工作消耗天然气。
| 水进口 | 将水加热为水蒸气。 | 设计规划不考虑
蒸汽出口
制氢设备 | 电解槽
| 电接口 | 设备工作消耗电能。
| 水进口 | 电解水制氢 | 删除（两个系统都不考虑）
氢气出口
制氢电源
| 电输入 | 连接电源通过整流变压后为电解槽供电。
电输出
储能设备 | 蓄冰槽
| 一次侧水进口 | 一次侧为制冰设备与蓄冰槽之间的水循环。
一次侧水出口
| 二次侧水进口 | 二次侧为蓄冰槽与冷热负荷之间的水循环。
二次测水出口
相变蓄热装置
| 电接口 | 设备水泵工作消耗电能。
| 一次侧水进口 | 一次侧为制热设备与蓄热装置之间的水循环。
一次侧水出口
| 二次侧水进口 | 二次侧为蓄热装置与冷热负荷之间的水循环。
二次测水出口
相变蓄冷装置
| 电接口 | 设备水泵工作消耗电能。
| 一次侧水进口 | 一次侧为制冰设备与蓄冷装置之间的水循环。
一次侧水出口
| 二次侧水进口 | 二次侧为蓄冷装置与冷热负荷之间的水循环。
二次测水出口
| 锂电池 |  | 电池类设备电输入输出是否需要分开 | 否
| 电接口 | 用电低谷时蓄电，用电高峰时放电。
液流电池
| 电接口 | 用电低谷时蓄电，用电高峰时放电。
超级电容
| 电接口 | 用电低谷时蓄电，用电高峰时放电。
水蓄能设备
| 电接口 | 设备水泵工作消耗电能。
| 水进口 | 通过存储高温或低温水来蓄能。 | 罐子在变工况情况运行 如何确保热水和冷水不混和
| 水出口 |  | 热水和冷水的容积是变化（总和一定）的还是固定的
热水和冷水在时间上是否会存在进出顺序 （先进先出？）
切换工况时是否需要清除上一个工况的储能量
配电传输 | 变压器
| 电输入 | 连接交流电网，变压后输出。
电输出
整流器
| 电输入 | 连接交流电网，输出直流。
电输出
逆变器
| 电输入 | 连接直流电源，输出交流。
电输出
传输线
| 电输入 | 连接电源与负荷，可能存在功率损耗。
电输出
冷热传输 | 水泵
| 电接口 | 设备工作消耗电能。
水进口
水出口
管道
水进口
水出口
水水换热器
| 热水侧进口 | 热水与冷水对流进行换热。 | 是否可以把同类型水输入输出合并为一个接口
热水侧出口
冷水侧进口
冷水侧出口
气水换热器
| 蒸汽侧进口 | 高温蒸汽与冷水对流进行换热。
蒸汽侧出口
冷水侧进口
冷水侧出口
油气换热器
| 高温油侧进口 | 高温油与蒸汽对流进行换热。 | 高温油由什么设备提供 可以对接哪些设备
高温油侧出口
蒸汽侧进口
蒸汽侧出口

## 设备分类统计
序号 |  | 设备分类 | 数量 | 三级分类
1 | 负荷 |  | 5 | 电负荷 | 蒸汽负荷 | 采暖负荷 | 制冷负荷 | 氢负荷
2 | 设备 6类 43种 | 发电设备 | 6 | 光伏发电 | 风力发电 | 柴油发电 | 燃气发电机 | 蒸汽轮机 | 氢燃料电池
3 |  | 冷热设备 | 19 | 平板太阳能 | 槽式太阳能 | 余热锅炉 | 土壤源双工况热泵 | 浅层地热井 | 中深层地热井 | 地表水源 | 空气源热泵 | 水源热泵
4 |  |  |  | 水冷冷却塔 | 水冷螺杆机 | 蒸汽溴化锂 | 热水溴化锂 | 双工况螺杆机组 | 三工况机组 | 电锅炉 | 电用蒸汽发生器 | 天然气热水锅炉 | 天然气蒸汽锅炉
5 |  | 制氢设备 | 2 | 电解槽 | 制氢电源
6 |  | 储能设备 | 7 | 蓄冰槽 | 相变蓄热装置 | 相变蓄冷装置 | 锂电池 | 液流电池 | 超级电容 | 水蓄能设备
7 |  | 配电传输 | 4 | 变压器 | 变流器 | 双向变流器 | 传输线
8 |  | 冷热传输 | 5 | 水泵 | 管道 | 水水换热器 | 气水换热器 | 油气换热器
9 | 能源 4类 15种 | 电 | 4 | 常数电价 | 分时电价 | 阶梯电价 | 分时阶梯电价
10 |  | 热 | 2 | 工业蒸汽 | 采暖用热
11 |  | 冷 | 2 | 工业制冷 | 空调制冷
12 |  | 燃料 | 7 | 柴油 | 天然气 | 市政自来水 | 市政热水 | 市政冷水 | 市政蒸汽 | 氢气
|  | 合计： | 63
斜杠部分：可能会删去，替换成别的设备，具体新增/删除数量待定