## 启动功率
设备类型 | 设备种类 | 是否启动功率 | 作为设备固有参数 | 备注
发电设备 | 光伏发电 | 否
| 风力发电 | 是 | 达到切入风速时启动
| 柴油发电 | 是 | 若铭牌未规定，比例10%
| 燃气发电机 | 是 | 若铭牌未规定，比例10%
| 蒸汽轮机 | 是 | 若铭牌未规定，比例10%
| 氢燃料电池 | 是 | 若铭牌未规定，比例10%
冷热设备 | 平板太阳能 | 否
| 槽式太阳能 | 否
| 余热锅炉 | 否
| 土壤源四工况热泵 | 是 | 若铭牌未规定，比例10% | 制热、制冷、蓄热、蓄冷 | 删除
| 土壤源双源四工况热泵 |  |  | 制热、制冷、蓄热、蓄冷 | 前配合：土壤源、冷却塔 | 新增
| 中深层双源四工况热泵 |  |  | 制热、制冷、蓄热、蓄冷 | 前配合：中深层，冷却塔 | 新增
| 浅层地热井 | 否
| 中深层地热井 | 否
| 空气源热泵 | 是 | 若铭牌未规定，比例10% | 制热、制冷、蓄热、蓄冷
| 双工况土壤源/水源热泵 | 是 | 若铭牌未规定，比例10% | 制热、蓄热 | 原有的双工况热泵 | 原来的水源热泵 | 删除
| 地表水源 | 否
| 水冷冷却塔 | 否
| 水冷螺杆机 | 是 | 若铭牌未规定，比例10% | 制冷、蓄冷 | 前配合：冷却塔
| 蒸汽溴化锂 | 是 | 若铭牌未规定，比例10%
| 热水溴化锂 | 是 | 若铭牌未规定，比例10%
| 双工况冷水螺杆机组 | 是 | 若铭牌未规定，比例10% | 制冷、制冰 | 前配合：冷却塔
| 土壤源双源三工况热泵 | 是 | 若铭牌未规定，比例10% | 制热、制冷、制冰 | 前配合：土壤源、冷却塔 | 新增
| 中深层双源三工况热泵 |  |  | 制热、制冷、制冰 | 前配合：中深层、冷却塔 | 新增
| 电锅炉 | 是 | 最小供热单元功率
| 电用蒸汽发生器 | 是 | 若铭牌未规定，比例10%
| 天然气热水锅炉 | 是 | 若铭牌未规定，比例10%
| 天然气蒸汽锅炉 | 是 | 若铭牌未规定，比例10%
制氢设备 | 电解槽 | 是 | 若铭牌未规定，比例10% | 制氢启动功率
制氢电源
储能设备 | 蓄冰槽
锂电池
液流电池
超级电容
相变蓄热装置
相变蓄冷装置
水蓄能设备
配电传输 | 变压器
传输线
整流器
逆变器
冷热传输 | 水泵
管道
水水换热器
气水换热器
油气换热器

## 设备参数（张敬汕）
| 设备信息库参数 |  |  | 所有非必填 删除或者作为报警项，作为报警项需要有高低限制（二选一或者都有）；机组内设备实现逐台调控，单独测量每台设备数据；单位功率成本是建设成本；温度和管段流量用于报警，不用于计算；运行调度需要设备参数和测量数据，进行运算拟合，判断设备启停；删除所有功率因数；存在一个隐藏效率，在运行调度时，此值可以根据计算推算，可以大于或小于1，大于0；仿真模拟时等于1; 所有温度相关的，只有环境温度统一给定，出水温度需要分别给定
发电设备 | 光伏发电 |  |  | 两个软件用一套模型 调度参数不参与计算的是测量得到的 不是设备信息库填写的内容
| 生产厂商： |  |  | 调度参数在运行优化在线组态拓扑图右侧菜单里面填写测点 其他地方均不考虑
| 设备型号： |  |  | 监测，用气象数据预测光伏发电量
设备额定运行参数：
| *光伏板面积（m²）： | 1.56 |  | 不考虑光电转换系数和风速/环境温度依赖关系
| *电电转换效率（%）： | 25 |  | 额定功率等于最大功率
| *最大发电功率（kW）： | 1.256 | 增加 | 额定功率下面的光照强度： 1000W/㎡，修改单位为kW
| *额定电池温度（℃）： | 45±2 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项，有高低限制
设备运行约束：
| *发电爬坡率（%/s）： |  | 增加 | 秒级仿真或者控制时使用，爬坡率*额定功率=单位时间功率可变化幅度
| *最大功率点工作电压（Vm）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| *最大功率点工作电流（Im）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kW）： | 560
| *固定维护成本（万元/（kW*年））： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kW）：对z d z x z c s ce d d | 15
| *建设费用基数(万元)：fftrderrrrrrttttttterffrrbt | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：yi
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框 | 增加 | 指的是是否由用户选择设备型号或者系统自动匹配型号 框里面是选择设备信息库不同型号的设备名称
| 设计规划-装机量上限： |  | 单位为块 | 所有设备都需要增加装机量参数
设计规划-装机量下限：yi s s s
模拟仿真-装机量：
| 备注：输入的是综合光照 | j mu |  | u
意思是说的对我a s的故事法则二你会挂完memeng
| 风力发电 |  |  | 两个软件用一套模型
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *额定功率（kW）： | 3000
| *额定风速（m/s）： | 25 |  | 达到额定功率的风速，以后功率不再变化
| *切入风速（m/s）： | 1 |  | 开始发电的风速，功率从0开始以三次关系增长
| *切出风速（m/s）： | 100 |  | 停止发电的风速，以后功率为0
| *转速（rpm): | 12 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项，最大转速作为高限
| *发电爬坡率（%/s）： |  | 增加 | 秒级仿真或者控制时使用，爬坡率*额定功率=单位时间功率可变化幅度
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kW）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kW*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kW）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
| 拓扑图右侧菜单： |  | 增加
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
备注：输入的是风速
| 柴油发电 |  |  | 两个软件用一套模型
| 生产厂商： |  |  | 不考虑余热回收
设备型号：
设备额定运行参数：
| 额定电压（V）： | 1.56 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限 低限
| 额定电流（A）： | 25 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限 低限
| *额定功率（kW）： | 100
| 额定温升（℃）： | 1 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| 额定转速（r/min）： | 1000 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| *燃油消耗率（L/kWh): | 嵌套表格 | 不同负载率下的消耗量
设备运行约束：
| 最大输出功率（kW）： | ≥385 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| *发电爬坡率（%/s）： |  | 增加 | 秒级仿真或者控制时使用，爬坡率*额定功率=单位时间功率可变化幅度
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
额定功率下对经济参数的影响
| 燃气发电机 | 原CHP | 烟气产热利用余热锅炉消耗，变成热水；缸套水通过水水换热器变成热水
| 生产厂商： |  | 给定仿真运行调度所需要温度流量初始值
| 设备型号： |  | 水泵根据最邻近负荷或者供能的功率和最大值计算流量 计算水泵功率
| 设备额定运行参数： |  | 自行散发多余的热能
*额定发电功率（kW）：
| *缸套水热电比: |  | 额定热功率：缸套水热电比，烟气热电比，间接计算两个热功率 |  |  | 表格形式
*烟气热电比：
| 总效率（%）： |  | 算出来的参考值（非输入项） |  | 负载量是总功率 | 负载率 | 燃料消耗量
| *燃气消耗率（Nm³/kWh）： | 嵌套表格 |  |  |  | 20% | 5.6
| 设备运行约束： |  |  |  |  | 40% | 5.4
| *发电爬坡率（%/s）： |  | 增加 | 秒级仿真或者控制时使用，爬坡率*额定功率=单位时间功率可变化幅度 |  | 60% | 5.2
| *启动功率百分比(%): |  |  |  |  | 80% | 5
| 设备经济性参数： |  |  |  |  | 100% | 5.2
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
备注：输入的是天然气价格
蒸汽轮机
| 生产厂商： |  | 单向消耗蒸汽 变成热水 蒸汽接口连接市政蒸汽或者消耗燃料的蒸汽发生器 不连接电蒸汽发生器
| 设备型号： |  | 可以接油汽换热器 | 蒸汽轮机只能接油汽换热器出口 这种情况下油汽换热器进口该接什么
设备额定运行参数：
| *额定蒸汽进口温度（℃）： | 250 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *汽耗率（kg/kWh）： | 嵌套表 |  | 专有名词：汽耗率
*最大功率(kW):
| *额定转速（r/min）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| *额定压力 (kPa)： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
*额定功率（kW）：
设备运行约束：
| *发电爬坡率（%/s）： |  | 增加 | 秒级仿真或者控制时使用，爬坡率*额定功率=单位时间功率可变化幅度
| *启动功率百分比(%): |  | 增加
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
氢燃料电池
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| 额定电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算 | 非线性参数：作为报警或者停机条件，关联不同报警等级
| 额定电流（A）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可以人为控制停止，同时解除操作权
| *启动时间（s）： | 250 |  | 恢复操作权不会联动设备自启动
| *最低启动温度（℃）： | 5 | 调度参数，不参与计算 | 用于报警
| *发电寿命（h）： | 80 |  | 总共只能启动这么久，不启动就不消耗发电寿命
| *额定发电功率（kW）： | 80
| *氢气消耗量和发电量的比值（Nm³/kWh): |  |  | 在启动功率以下 设备空转 只耗能 不输出
| *额定产热功率（kW）： |  | 增加 | 对于除太阳能的所有产能设备适用 除电锅炉 螺杆机 换热器以外的设备
| 设备运行参数： |  |  | 氢气消耗速率和发电功率的比值
| *平均爬坡率（%/s）： |  | 增加 | 秒级仿真不在设计规划考虑
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
冷热设备 | 平板太阳能
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *额定供热功率（kW）： | 25 | 增加 | 额定功率下面的光照强度： 1000W/㎡
| *有效吸热面积（m²）： | 1.81
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kW）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kW*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kW）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
备注：输入的是垂直光照
槽式太阳能
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *额定供热功率（kW）： | 25 | 增加 | 额定功率下面的光照强度： 1000W/㎡
| *集热面积（m²）： | 25
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kW）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kW*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kW）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
备注：输入的是垂直光照
| 余热锅炉 |  | 相当于烟气换热器，产生蒸汽 (用烟气加热热水（蒸汽冷凝水） 产生蒸汽）
生产厂商：
| 设备型号： |  | 用四个出入口温度计算换热面积 用换热面积计算报价 计算输入输出功率关系
设备额定运行参数：
| 流量(m³/h): |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *额定供热功率（kW）： | 25
| *换热效率（%）： | 1
| *锅炉额定蒸发量(t/h)： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| *锅炉额定蒸汽压力（kPa）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| *锅炉额定蒸汽温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
设备运行约束：
| *最大烟气出口温度（℃）： | 1.256 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| *最小烟气出口温度（℃）： | 1.256 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 低限
| *最大烟气进口温度（℃）： | 1.256 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| *最小烟气进口温度（℃）： | 1.256 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 低限
| *最大蒸汽出口温度（℃）： | 1.256 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| *最小蒸汽出口温度（℃）： | 1.256 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 低限
| *最大热水进口温度（℃）： | 1.256 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| *最小热水进口温度（℃）： | 1.256 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 低限
| *机组最大承压（MPa）： | 1.256 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
拓扑图右侧菜单：
| *烟气进口温度（℃）： |  | 调度时这四个参数需要监测或者计算仿真 不能直接给出来
| *烟气出口温度（℃）： |  | 设计规划时给出来
*热水进口温度（℃）：
*蒸汽出口温度（℃）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
| 土壤源双工况热泵 |  | 地源热泵 | 需要土壤温度数据作为环境温度数据 计算COP
| 生产厂商： |  | 热泵是否有最小启动功率
设备型号：
设备额定运行参数：
| *制冷输入电功率（kW）： | 25
| *制冷输出功率（kW）： | 12 |  | 根据能耗比推算实际功率，是输出功率上限
| *制热输入电功率（kW）： | 25
| *制热输出功率（kW）： | 12 |  | 根据能耗比推算实际功率，是输出功率上限
| 设备运行约束： |  |  | 运行温度不是环境温度，需要测量得到
| *最高运行温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| *最低运行温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 低限
| 流量(m³/h): |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *标准制热出水温度（℃）： |  |  | COP=输出/输入
*制热能效比随出水温度变化系数:
| *标准制冷出水温度（℃）： |  |  | 设计规划 拓扑图编辑页面右侧菜单 添加实际四个出水温度
*制冷能效比随出水温度变化系数:
*标准蓄热出水温度（℃）：
*蓄热能效比随出水温度变化系数:
*标准蓄冷出水温度（℃）：
*蓄冷能效比随出水温度变化系数:
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
蓄冷出水温度（℃）：
蓄热出水温度（℃）：
制热出水温度（℃）：
制冷出水温度（℃）：
| 浅层地热井 |  | 地热井需要和地源热泵相连
| 生产厂商： |  | 地热井输出功率和地源热泵输出功率是什么关系
设备型号：
设备额定运行参数：
| *制冷输出功率（kW）： | 1
| *制热输出功率（kW）： | 1
| *平均水泵功率（kW）： | 1
| 流量(m³/h): |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
设计规划是否匹配具体设备：
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
中深层地热井
生产厂商：
设备型号：
| 地热井类型： |  | 下拉框选择细分分类: 中深层水热型、中深层同轴套管型、中深层U型对接型 作为标签 标签默认缺省
设备额定运行参数：
| *制热输出功率（kW）： | 25 |  | 恒定
| 流量(m³/h): |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *平均循环水泵功率（kW）： | 0.5
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框 | 增加
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
| 供热水源 |  | 和水源热泵相连
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *制冷输出功率（kW）： | 1
| *制热输出功率（kW）： | 1
| *平均水泵功率（kW）： | 1
| 流量(m³/h): |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框 | 增加
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
空气源热泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *制冷输入电功率（kW）： | 25
| *标准工况下制冷输出功率（kW）： | 1 |  | 根据能耗比推算实际功率，是输出功率上限
| *制热输入电功率（kW）： | 25
| *标准工况下制热输出功率（kW）： | 1 |  | 根据能耗比推算实际功率，是输出功率上限
| 流量(m³/h): |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备运行约束：
| *标准制热环境温度（℃）： |  |  | 根据环境温度、出水温度计算COP（输出功率）
*标准制热出水温度（℃）：
*制热能效比随环境温度变化系数（1/℃）:
*制热能效比随出水温度变化系数（1/℃）:
| *标准制冷环境温度（℃）： |  |  | 运行调度下 监测主机除霜状态 计算除霜状态下制热COP
*标准制冷出水温度（℃）：
*制冷能效比随环境温度变化系数（1/℃）:
*制冷能效比随出水温度变化系数（1/℃）:
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框 | 增加
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
制热出水温度（℃）：
制冷出水温度（℃）：
水源热泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *流量(m³/h)： |  |  | 作为报警项
| *制冷输入电功率（kW）： | 25
| *制冷输出功率（kW）： | 1 |  | 根据能耗比推算实际功率，是输出功率上限
| *制热输入电功率（kW）： | 25
| *制热输出功率（kW）： | 1 |  | 根据能耗比推算实际功率，是输出功率上限
设备运行约束：
| *标准制热出水温度（℃）： |  |  | 根据环境温度、出水温度计算COP
*制热能效比随出水温度变化系数（1/℃）:
*标准制冷出水温度（℃）：
*制冷能效比随出水温度变化系数（1/℃）:
*启动功率百分比(%):
拓扑图右侧菜单：
制热出水温度（℃）：
制冷出水温度（℃）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
制热出水温度（℃）：
制冷出水温度（℃）：
水冷冷却塔
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*水泵功率（kW）：
*制冷功率（kW）：
*风机功率（kW）：
| *循环水流量（m³/h）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *进水温度（℃）： | 25 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *出水温度（℃）： | 1 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/m³）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
| 水冷螺杆机 |  | 根据湿球温度 计算COP
| 生产厂商： |  | COP与负载率有关
设备型号：
| 设备额定运行参数： |  |  | 运行调度考虑是否可以单台控制压缩机，压缩机是否可以变频
| *制冷输入电功率（kW）： | 25 |  | 根据进水温度确定COP
| *制冷输出功率（kW）： | 1 |  | 根据能耗比推算实际功率，是输出功率上限
| *冷冻水量（m³/h）： |  |  | 相当于水流量，固定
设备运行约束：
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
蒸汽溴化锂
生产厂商：
| 设备型号： |  |  | 增加蒸汽流量和制冷量的关系 增加蒸汽功率和制冷量的关系
设备额定运行参数：
| *输入蒸汽流量（t/h）： |  |  | 可以监测 也可以在规划设计填写 可作为报警项 高低限
| *蒸汽压力（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *制冷输出功率（kW）： | 1 |  | 作为最大输出功率
| *冷水出口温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备运行约束：
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560 |  | 蒸汽释放能量产生的冷凝水是80度的热水 会传到其他机组去
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
热水溴化锂
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *输入热水流量（m³/h）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *热水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *制冷输出功率（kW）： | 1 |  | 作为最大制冷功率
| *冷水出口温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备运行约束：
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560 |  | 冷凝水携带能量 (热水出口）传到其他加热水的机组去
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
| 双工况螺杆机组 | 功能为制冷（不蓄能）和制冰（蓄能）
| 生产厂商： |  |  | 参考湿球温度
设备型号：
设备额定运行参数：
| *制冷输入电功率（kW）： | 25
| *制冷输出功率（kW）： | 1 |  | 根据能耗比推算实际功率，是输出功率上限
| *制冰输入电功率（kW）： | 25
| *制冰输出功率（kW）： | 1 |  | 根据能耗比推算实际功率，是输出功率上限
设备运行约束：
*启动功率百分比(%):
设备运行约束：
| *制冰能效比随环境湿球温度变化系数（1/℃）: |  |  | 标准制冰温度 取默认值 暂定-5度
| *制冷能效比随环境湿球温度变化系数（1/℃）: |  |  | 标准制冷出水温度 取7度
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
三工况机组
| 生产厂商： |  |  | 水温默认最高100度
| 设备型号： |  |  | 限制负荷回水温度最高60度
| 设备额定运行参数： |  |  | -10度最低温度
| *制冷输入电功率（kW）： | 25
| *制冷输出功率（kW）： | 1 |  | 根据能耗比推算实际功率，是输出功率上限
| *制热输入电功率（kW）： | 25
| *制热输出功率（kW）： | 1 |  | 根据能耗比推算实际功率，是输出功率上限
| *制冰输入电功率（kW）： | 25
| *制冰输出功率（kW）： | 1 |  | 根据能耗比推算实际功率，是输出功率上限
设备运行约束：
*标准制热出水温度（℃）：
*制热能效比随出水温度变化系数（1/℃）:
*标准制冷出水温度（℃）：
*制冷能效比随出水温度变化系数（1/℃）:
*标准制冰出水温度（℃）：
*制冰能效比随出水温度变化系数（1/℃）:
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
制热出水温度（℃）：
制冷出水温度（℃）：
制冰出水温度（℃）：
电锅炉
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *额定输入电功率（kW）： | 25
| *额定输出热功率（kW）： | 10 |  | 设计规划无级调节
| *单个供热单元功率（kW）： |  | 调度参数 | 分单元阶梯式调控
| *额定出水温度（℃）： | 562 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *额定回水温度（℃）： | 563 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| 流量(m³/h): |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
电用蒸汽发生器
生产厂商：
| 设备型号： |  | 设置系统消纳多余蒸汽 冷凝水
设备额定运行参数：
| *额定输入电功率（kW）： | 25
| *额定蒸发量（t/h）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *额定蒸汽压力（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *额定蒸汽温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
天然气热水锅炉
生产厂商：
设备型号：
| 设备额定运行参数： |  | 是否默认热水锅炉和天然气消耗量成正比
*额定输出热功率（kW）：
| *额定出水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *额定回水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
*额定天然气消耗量（Nm³/h）：
| 设备经济性参数： |  | 有最小启动功率
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/Nm³）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
天然气蒸汽锅炉
生产厂商：
| 设备型号： |  | 是否默认蒸汽输出流量和天然气消耗量成正比
| 设备额定运行参数： |  | 蒸汽功率如何计算 根据天然气能量转换效率计算么(kWh/Nm³)
| *额定蒸发量（t/h）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *额定蒸汽压力（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *额定蒸汽温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
*额定天然气消耗量（Nm³/h）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/Nm³）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
制氢设备 | 电解槽
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| 机槽工作电压（V）： | 25 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| 电解温度（℃）： | 300 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限；调度系统考虑电解槽启动温度限制，默认60℃可修改
| 最小电解温度（℃）： |  | 调度参数 | 如何利用该参数进行设备控制？如何控制电解温度？
| 电流强度（kA）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
额定输入功率（kW）：
| *制氢启动功率（kW） |  | 增加 | 是不是等价于最小启动功率 到达该功率是否有氢气产出；达到启动功率后根据制氢效率算氢气产量
| *制氢效率（kWh/Nm³） |  | 增加 | Nm³:标准大气压 标准温度下面体积 天然气也是这个单位
| *爬坡率（%/s） |  | 增加
| 用电波动率（%） |  | 增加 | 离网系统考虑 用噪声进行拟合 秒级仿真
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/Nm³）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
制氢电源
| 生产厂商： |  | 电解槽电源适配器
| 设备型号： |  | 用接口类型校验设备相连组合合理性
设备额定运行参数：
| 工作电压（V）： | 25 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| 工作温度（℃）： | 1 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备运行约束：
| *额定输出功率（kW）： |  | 效率：0.98 根据效率推算输入功率
| 额定输出电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| 额定输出电流（A）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
储能设备 | 蓄冰槽
| 生产厂商： |  | 与乙二醇水溶液通过换热器进行热交换
| 设备型号： |  | 阀门在调度上要建模 可以添加一切二逻辑阀门
设备额定运行参数：
| *额定蓄冷量（kWh）： | 25
| 额定冷却量（kW）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| 额定冷水流量（m³/h）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| 额定冷却水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| 工作温度（℃）： | 1 | 调度参数，不参与计算 | 测量，可作为SOC推算使用
*充能效率（%）；
*放能效率（%）：
*存储衰减（%/h）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
相变蓄热装置
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *蓄热量（kWh）： |  | 增加
| *相变材料的相变温度（℃）： | 调度系统 | 和测点结合用于报警
| *储能衰减效率（%/h）； |  |  | 增加储能衰减效率 根据温差 储能时间计算
*储能随温差变化效率（1/℃）：
| *基准充放能效率（%）： |  |  | 针对充放能效率 增加基准效率 根据温差计算
*充放能效率随温差变化效率（1/℃）：
拓扑图右侧菜单：
充放能温差（℃）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kWh）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kWh*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kWh）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
相变蓄冷装置
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *蓄冷量（kWh）： |  | 增加
| *相变材料的相变温度（℃）： | 调度系统 | 和测点结合用于报警
| *储能衰减效率（%/h）； |  |  | 增加储能衰减效率 根据温差 储能时间计算
*储能随温差变化效率（1/℃）：
| *基准充放能效率（%）： |  |  | 针对充放能效率 增加基准效率 根据温差计算
*充放能效率随温差变化效率（1/℃）：
拓扑图右侧菜单：
充放能温差（℃）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kWh）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kWh*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kWh）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
锂电池
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *额定容量（kWh)： | 5000 | 换为kWh
| *电池充放电倍率（1/h）： | 0.2 | 间接计算额定功率
| 电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *充能效率（%）； |  | 增加
| *放能效率（%）： |  | 增加
| *存储衰减（%/h）： |  | 增加
| *日历寿命（年）： |  | 增加 | 不影响SOH
| 生命周期总放电量（kWh）： |  | 增加 | SOH=1-K×累计放电量/总放电量 <70算报废
| SOH衰减系数K |  | 增加 | 给定K来计算SOH
| *电池换芯周期（年） |  | 增加
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kWh）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kWh*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/Ah）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
| *初始荷电状态（%）： | 0.5
液流电池
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *电压（kV）： | 调度参数 | 用于报警
| *电流（A）： | 调度参数 | 用于报警
*额定容量（kWh)：
*额定功率（kW)：
| *充能效率（%）； |  | 增加
| *放能效率（%）： |  | 增加
| *存储衰减（%/h）： |  | 增加 | 线性衰减
| *日历寿命（年）： |  | 增加 | 放着不用到了日历寿命就会报废
| 生命周期总放电量（kWh）： |  | 增加
| SOH衰减系数K |  | 增加
| *电池换芯周期（年） |  | 增加
设备经济性参数：
| *电解质成本（万元/kWh）： |  |  | 相当于换芯成本
| *电堆成本（万元/kWh）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kWh*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25 |  | 到了不会报废，用来算折旧，小于日历寿命
| *建设费用系数（万元/kWh）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
超级电容
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *电压（kV）： | 调度参数 | 用于报警
| *电流（A）： | 调度参数 | 用于报警
*额定容量（kWh)：
*额定功率（kW)：
*初始荷电状态（%）：
| *充能效率（%）； |  | 增加
| *放能效率（%）： |  | 增加
| *存储衰减（%/h）： |  | 增加
| *日历寿命（年）： |  | 增加
| 生命周期总放电量（kWh）： |  | 增加
| SOH衰减系数K |  | 增加
| *电池换芯周期（年） |  | 增加
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kWh）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kWh*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kWh）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
水蓄能设备
生产厂商：
| 设备型号： |  | 存两种温度的水 去掉热水高低温的区分
设备额定运行参数：
*储水罐容量（Nm³）：
| *蓄热温差（℃）： |  |  | 用温差计算能量
*蓄冷温差（℃）：
| *充能效率（%）； |  |  | 计算充放水水量，用于计算可变维护成本
*放能效率（%）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/Nm³）： | 560
| *固定维护成本（万元/(Nm³*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/Nm³）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/Nm³）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
配电传输 | 变压器
| 生产厂商： |  | 市电接变压器入口 设备接变压器出口
设备型号：
设备额定运行参数：
*效率（%）；
| 原边侧额定电压有效值（kV）： | 1.56 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| 副边侧额定电压有效值（kV）： | 1 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *变压器容量（kW）： | 2000
| *额定电流（A）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备运行约束：
| *最大非标准变比（p.u.）： | 560 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
| *最小非标准变比（p.u.）： | 1.2 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 低限
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kW）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kW*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kW）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
整流器
| 生产厂商： |  | 交流变直流 风机有交流或直流 光伏直流
设备型号：
设备额定运行参数：
| *直流测电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *交流侧电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
*额定功率（kW）：
*效率（%）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kW）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kW*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kW）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
逆变器
| 生产厂商： |  | 直流变交流
设备型号：
设备额定运行参数：
| *直流测电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *交流侧电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *额定功率（kW）： |  |  | 最大能转化的电能大小
*效率（%）：
| *额定输出频率（Hz）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/kW）： | 560
| *固定维护成本（万元/(kW*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/kW）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
传输线
生产厂商：
设备型号：
*长度（m）：
*能量衰减系数（kW/m）：
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/m）： | 560
| *维护成本（万元/(m*年)）： | 1.2
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/m）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
冷热传输 | 水泵
| 生产厂商： |  | 设计规划 用辐射分布寻找水泵对应的负荷或设备 取负荷或设备一侧功率和最大值
| 设备型号： |  | 用串并联关系分配流量
| 设备额定运行参数： |  | 单台水泵流量和单台水泵对应负荷/设备功率之间的关系是什么
| 额定电压（V）： | 1.56 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| 负载电流（A）： | 25 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| 额定扬程（m）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
*有效功率（kW）：
| *平均流量（m³/h）： | 1 | 调度参数 | 测量输入输出压力，流量
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
管道
生产厂商：
设备型号：
| 设备额定运行参数： |  | 规划设计假设为3 填写能量损失系数（%)
*管道长度（m）：
| *管道总传热系数（W/(m*K））： | 1 | 以管长计算的系数单位为m
*设备运行约束：
| *管道压力设计（MPa）： | 1.256 | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高限
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/m）： | 560
| *维护成本（万元/m*年）： | 1.2
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/m）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
水水换热器
| 生产厂商： |  | 设计规划只考虑换热器效率
| 设备型号： |  | 可以接乙二醇
设备额定运行参数：
| *传热面积（m²）： | 25 |  | 导热量=导热系数×截面积×温差/导热长度
| *换热系数（W/(m²*K)）： | 1 | 增加，以面积计算的系数单位为平方米 | 由于不知道热水的温度，无法计算温差，无法根据传热系数计算效率，除非默认热水温度是100度
| *额定换热量（kW）： |  |  | 根据温差和换热系数计算得到的换热量不得大于该换热量
| *流量 (m³/h)： |  | 调度参数 | 可作为报警项 高低限
| *出水温度（℃）： |  | 调度参数 | 计算实际换热量
| *进水温度（℃）： |  | 调度参数
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
*负荷侧进水温度（℃）：
*负荷侧出水温度（℃）：
*源侧进水温度（℃）：
*源侧出水温度（℃）：
气水换热器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *传热面积（m²）： | 25 |  | 导热量=导热系数×截面积×温差/导热长度
| *换热系数（W(m²*k））： | 1 | 增加
| 流量(m³/h): |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *额定换热量（kW）： |  |  | 根据温差和换热系数计算得到的换热量不得大于该换热量
| *进气压力（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *进气温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *进水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *出水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
*进气温度（℃）：
冷凝水出水温度（℃）：
进水温度（℃）：
*出水温度（℃）：
油气换热器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *传热面积（m²）： | 25 | 增加四个进出口温度
| *换热系数（W/(m²*K)）： | 1
*额定换热量（kW）：
| *热源侧设计工作温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *出气压力（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
| *出气温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 | 可作为报警项 高低限
设备经济性参数：
| *采购成本（万元/台）： | 560
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： | 1.2
| *可变维护成本（元/kWh）： | 0.2365
| *设计寿命（年）： | 25
| *建设费用系数（万元/台）： | 15
| *建设费用基数(万元)： | 10
从文件导入、保存数据、从典型库导入
拓扑图右侧菜单：
| 设计规划是否匹配具体设备： | 单选框
设计规划-装机量上限：
设计规划-装机量下限：
模拟仿真-装机量：
*进油温度（℃）：
出油温度（℃）：
冷凝水温度（℃）：
*出气温度（℃）：

## 规划系统基础参数
| 设备信息库参数 |  |  | 1.先做设计规划系统的参数建库 |  | 调度参数问题： | 调度参数问题：
发电设备 | 光伏发电 |  |  | 2.设计规划系统不考虑蓝色调度参数 |  | 1.”调度参数不参与计算“是否仅在协调优化系统输入，设计规划系统是否需要？ | 1.”调度参数不参与计算“是否仅在协调优化系统输入，设计规划系统是否需要？
（开发完成） | 生产厂商： |  |  | 3.设计规划系统不考虑粉色拓扑参数 |  | 2.输入形式是在设备数据库作为设备固有参数输入还是在拓扑右侧菜单配置？ | 2.输入形式是在设备数据库作为设备固有参数输入还是在拓扑右侧菜单配置？
| 设备型号： |  |  | 4.最后一行的备注，输入xxxx不考虑
| 设备额定运行参数： |  |  | 5.预留3-4条扩容字段
*光伏板面积（m²）：
| *电电转换效率（%）： |  |  | 修改说明：
| *最大发电功率（kWp）： |  |  | 1.文档若有修改请改动者标红并提醒开发人员 |  | 设计规划拓扑图菜单问题： | 设计规划拓扑图菜单问题：
| *额定电池温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 |  |  | 1.该类型数据是否只在拓扑图处应用，设备基础参数是否不需要添加 | 1.该类型数据是否只在拓扑图处应用，设备基础参数是否不需要添加
| *发电爬坡率（%/s）： |  |  | 2.若删除某数据，请改动者以文字形式告知相关人员 |  | 2.设计规划和仿真模拟两种类型的拓扑，是否都要添加该参数 | 2.设计规划和仿真模拟两种类型的拓扑，是否都要添加该参数
| *最大功率点工作电压（Vm）： |  | 调度参数，不参与计算
| *最大功率点工作电流（Im）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWp）：
*固定维护成本（万元/（kWp*年））：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWp）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
备注：输入的是综合光照
风力发电
（开发完成） | 生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *额定功率（kWp）： |  |  | 依照周围的风电场，
| *额定风速（m/s）： |  |  | 标值，一串值，作为系数
| *切入风速（m/s）： |  |  | 风机可以选择两种算法
*切出风速（m/s）：
| *转速（rpm): |  | 调度参数，不参与计算
*发电爬坡率（%/s）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWp）：
*固定维护成本（万元/(kWp*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWp）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（待定） | 风力发电（标幺值）
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定功率（kWp）：
| *标幺值： |  | 系数值，从文件导入，多个数值，类比光照、风速处理典型日
*转速（rpm):
*发电爬坡率（%/s）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWp）：
*固定维护成本（万元/(kWp*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWp）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（开发完成） | 柴油发电
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| 额定电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
| 额定电流（A）： |  | 调度参数，不参与计算
*额定功率（kW）：
| 额定温升（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| 额定转速（r/min）： |  | 调度参数，不参与计算
| *燃油消耗率（L/kWh): | 嵌套表格 | 不同负载率下的消耗量 | 表格形式
| 最大输出功率（kW）： |  | 调度参数，不参与计算 | 负载率（%） | 燃油消耗率（L/kWh）
| *发电爬坡率（%/s）： |  |  | 20% | 5.6
| *启动功率百分比(%): |  |  | 40% | 5.4
| 设备经济性参数： |  |  | 60% | 5.2
| *采购成本（万元/台）： |  |  | 80% | 5
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： |  |  | 100% | 5.2
| *可变维护成本（元/kWh）： |  |  | 最多十条，负载率的上限是100%
| *设计寿命（年）： |  |  | 两项都可以手动输入
*建设费用系数（万元/台）：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（已确定） | 燃气发电机（原CHP机组）
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定发电功率（kW）：
*缸套水热电比:
*烟气热电比：
| *燃气消耗率（Nm³/kWh）： | 嵌套表格 | 表格形式
| *发电爬坡率（%/s）： |  | 负载率（%） | 燃气消耗率（Nm³/kWh）
| *启动功率百分比(%): |  | 20% | 5.6
| 设备经济性参数： |  | 40% | 5.4
| *采购成本（万元/台）： |  | 60% | 5.2
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： |  | 80% | 5
| *可变维护成本（元/kWh）： |  | 100% | 5.2
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
备注：输入的是天然气价格
（待定） | 蒸汽轮机
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *汽耗率（kg/kWh）： | 嵌套表
| *最大功率(kW): |  |  | 表格形式
| *额定功率（kW）： |  |  | 负载率（%） | 汽耗率（kg/kWh）
| *发电爬坡率（%/s）： |  |  | 20% | 5.6
| *启动功率百分比(%): |  |  | 40% | 5.4
| 设备经济性参数： |  |  | 60% | 5.2
| *采购成本（万元/台）： |  |  | 80% | 5
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： |  |  | 100% | 5.2
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（待定） | 氢燃料电池
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*启动时间（s）：
*发电寿命（h）：
*额定发电功率（kW）：
*氢气消耗量和发电量的比值（Nm³/kWh):
*额定产热功率（kW）：
*平均爬坡率（%/s）：
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
冷热设备 | 平板太阳能
（已确定） | 生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定供热功率（kW）：
*集热面积（m²）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kW）：
*固定维护成本（万元/(kW*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kW）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
备注：输入的是垂直光照
（已确定） | 槽式太阳能
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定供热功率（kW）：
*集热面积（m²）：
| *固定方式： | 下拉选项 | 水平固定/万向 | 水平固定上下摆，万向无限制
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kW）：
*固定维护成本（万元/(kW*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kW）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
备注：输入的是垂直光照
（待定） | 余热热水锅炉
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| 流量(m³/h): |  | 是否必填待确定
*额定供热功率（kW）：
*换热效率（%）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（已确定） | 余热蒸汽锅炉
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定蒸发量（t/h）：
*换热效率（%）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/t）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（已确定） | 浅层地热井
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *制冷输出功率（kW/孔）： |  | 只能通过新增标红参数自动计算得出，不可自行输入，公式待定
| *制热输出功率（kW/孔）： |  | 只能通过新增标红参数自动计算得出，不可自行输入，公式待定
*平均水泵功率（kW）：
*流量(m³/h):
| 岩土物性参数： |  | 新增
| *体积比热（kJ/(kg*m³)） |  | 新增
| *导热系数（W/(m*℃)） |  | 新增
| *回填材料导热系数（W/(m*℃)） |  | 新增
| 统计气象参数： |  | 新增
| *地温参数(℃） |  | 新增
井结构参数：
| *钻孔直径（mm） |  | 新增
| *井结构 | 下拉选项 | 单U/双U，默认显示请选择
| *井深（m） | 120 | 需赋默认值
换热管参数：
| *管径（mm） | 32 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *壁厚（mm） | 3 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *管材导热系数（W/(m*℃)） | 0.42 | 需赋默认值，一般用HDPE材质
设备经济性参数：
*采购成本（万元/孔）：
*固定维护成本（万元/(孔*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/孔）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（已确定） | 中深层地热井
生产厂商：
设备型号：
| 地热井类型： | 下拉选项 | 类型: 中深层水热型、中深层同轴套管型、中深层U型对接型，默认显示请选择类型
设备额定运行参数：
| *制热输出功率（kW/孔）： |  | 只能通过新增标红参数自动计算得出，不可自行输入
*流量(m³/h):
*平均循环水泵功率（kW）：
| 岩土物性参数： |  | 新增
| *体积比热（kJ/(kg*m³)） |  | 新增
| *导热系数（W/(m*℃)） |  | 新增
| *回填材料导热系数（W/(m*℃)） |  | 新增
| 统计地温参数： |  | 新增
| *地表温度（℃） |  | 新增
*地温梯度（℃/100m）
| *井深（m） | 2500 | 需赋默认值
| 井结构参数： |  | 新增
| *固井水泥外径（mm） | 273 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *套管外径（mm） | 177.8 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *套管壁厚（mm） | 9.19 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *中心管外径（mm） | 110 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *中心管壁厚（mm） | 10 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *固井水泥导热系数（W/(m*℃)） | 0.5 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *套管导热系数（W/(m*℃)） | 15 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *中心管导热系数（W/(m*℃)） | 0.42 | 需赋默认值，常用PERT（II）型管
设备经济性参数：
*采购成本（万元/孔）：
*固定维护成本（万元/(孔*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/孔）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
冷热设备 | 地表水源
（已确定） | 生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输出功率（kW）：
*制热输出功率（kW）：
*平均水泵功率（kW）：
| *制冷进水温度（℃）： |  | 新增
| *制热进水温度（℃）： |  | 新增
| *循环流量（m³/h）： |  | 新增
设备经济性参数：
*采购成本（万元/孔）：
*固定维护成本（万元/(孔*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/孔）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（已确定） | 水冷冷却塔
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *制冷功率（kW）： |  | 自动计算得到，不可编辑输入，计算公式待定
*风机功率（kW）：
| *喷淋泵功率（kW）： |  | 新增
*循环水流量（m³/h）：
| *循环风流量（m³/h）： |  | 新增
| *飘水率（%）： |  | 新增，乘以循环水流量得出水的消耗量
*进水温度（℃）：
*出水温度（℃）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
| *可变维护成本（元/m³）： |  | 以循环水流量来定义
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（待定） | 余热热源
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *水温（℃）： | 按钮导入 | 只能从文件导入（数据量限制待定），无输入框
| *流量（m³/h）： | 按钮导入 | 只能从文件导入（数据量限制待定），无输入框
| 水温曲线展示 |  | 提供导出功能
| 流量曲线展示 |  | 提供导出功能
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/m³）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（已确定） | 浅层双源四工况热泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
| *制冷输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制冷能效比x制冷输入电功率=制冷输出功率
*制热输入电功率（kW）：
| *制热输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制热能效比x制热输入电功率=制热输出功率
| *制冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： |  | 新增
| *制热蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄热蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄热冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
*标准制冷出水温度（℃）：
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | （表格中仅为示例并非默认值）逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准制热出水温度（℃）：
| *制热输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | （表格中仅为示例并非默认值）逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准蓄冷出水温度（℃）：
| *蓄冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | （表格中仅为示例并非默认值）逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准蓄热出水温度（℃）：
| *蓄热输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | （表格中仅为示例并非默认值）逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
| *制冷能效比随负载率变化： | 嵌套表
| *制热能效比随负载率变化： | 嵌套表
*启动功率百分比(%)：
| 设备经济性参数： |  |  | 0<负载率≤100%,负载率固定按照表格数值显示，能效比通常＞1，由用户自己输入
| *采购成本（万元/台）： |  |  | 表格形式：
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： |  |  | 负载率（%） | 制冷/制热能效比
| *可变维护成本（元/kWh）： |  |  | 25
| *设计寿命（年）： |  |  | 50
| *建设费用系数（万元/台）： |  |  | 75
| *建设费用基数(万元)： |  |  | 100
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（已确定） | 中深层双源四工况热泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
| *制冷输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制冷能效比x制冷输入电功率=制冷输出功率
*制热输入电功率（kW）：
| *制热输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制热能效比x制热输入电功率=制热输出功率
| *制冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄热蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄热冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
*标准制冷出水温度（℃）：
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准制热出水温度（℃）：
| *制热输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准蓄冷出水温度（℃）：
| *蓄冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准蓄热出水温度（℃）：
| *蓄热输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
| *制冷能效比随负载率变化： | 嵌套表
| *制热能效比随负载率变化： | 嵌套表 |  | 0<负载率≤100%,负载率固定按照表格数值显示，能效比通常＞1，由用户自己输入
| *启动功率百分比(%)： |  |  | 表格形式：
| 设备经济性参数： |  |  | 负载率（%） | 制冷/制热能效比
| *采购成本（万元/台）： |  |  | 25
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： |  |  | 50
| *可变维护成本（元/kWh）： |  |  | 75
| *设计寿命（年）： |  |  | 100
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（已确定） | 浅层双源三工况热泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
| *制冷输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制冷能效比x制冷输入电功率=制冷输出功率
*制热输入电功率（kW）：
| *制热输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制热能效比x制热输入电功率=制热输出功率
*制冰输入电功率（kW）：
| *制冰输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制冰能效比x制冰输入电功率=制冰输出功率
| *制冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
*标准制冷出水温度（℃）：
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准制热出水温度（℃）：
| *制热输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准制冰出水温度（℃）：
| *制冰输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
| *制冷能效比随负载率变化： | 嵌套表
| *制热能效比随负载率变化： | 嵌套表 |  | 0<负载率≤100%,负载率固定按照表格数值显示，能效比通常＞1，由用户自己输入
| *制冰能效比随负载率变化： | 嵌套表 |  | 表格形式：
| *启动功率百分比(%)： |  |  | 负载率（%） | 制冷/制热/制冰能效比
| 设备经济性参数： |  |  | 25
| *采购成本（万元/台）： |  |  | 50
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： |  |  | 75
| *可变维护成本（元/kWh）： |  |  | 100
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（已确定） | 中深层双源三工况热泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
| *制冷输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制冷能效比x制冷输入电功率=制冷输出功率
*制热输入电功率（kW）：
| *制热输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制热能效比x制热输入电功率=制热输出功率
*制冰输入电功率（kW）：
| *制冰输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制冰能效比x制冰输入电功率=制冰输出功率
| *制冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冰蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冰冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
*标准制冷出水温度（℃）：
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准制热出水温度（℃）：
| *制热输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 |  | 0<负载率≤100%,负载率固定按照表格数值显示，能效比通常＞1，由用户自己输入
| *标准制冰出水温度（℃）： |  |  | 表格形式：
| *制冰输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 |  | 负载率（%） | 制冷/制热/制冰能效比
| *制冷能效比随负载率变化： | 嵌套表 |  | 25
| *制热能效比随负载率变化： | 嵌套表 |  | 50
| *制冰能效比随负载率变化： | 嵌套表 |  | 75
| *启动功率百分比(%)： |  |  | 100
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
（已确定） | 水冷螺杆机
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
| *制冷输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制冷能效比x制冷输入电功率=制冷输出功率
| *制冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
*标准制冷出水温度（℃）：
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准蓄冷出水温度（℃）：
| *蓄冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
| *制冷能效比随负载率变化系数： |  | 嵌套表格
*启动功率百分比(%)：
| 设备经济性参数： |  |  | 0<负载率≤100%,负载率固定按照表格数值显示，能效比通常＞1，由用户自己输入
| *采购成本（万元/台）： |  |  | 表格形式：
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： |  |  | 负载率（%） | 制冷能效比
| *可变维护成本（元/kWh）： |  |  | 25
| *设计寿命（年）： |  |  | 50
| *建设费用系数（万元/台）： |  |  | 75
| *建设费用基数(万元)： |  |  | 100
（已确定） | 双工况水冷螺杆机组
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
| *制冷输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制冷能效比x制冷输入电功率=制冷输出功率
*制冰输入电功率（kW）：
| *制冰输出功率（kW）： |  | 不可编辑，自动计算得出；100%负载率对应的制冰能效比x制冰输入电功率=制冰输出功率
| *制冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冰蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冰冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
*标准制冷出水温度（℃）：
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准制冰出水温度（℃）：
| *制冰输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
| *制冷能效比随负载率变化系数： |  | 嵌套表格 | 0<负载率≤100%,负载率固定按照表格数值显示，能效比通常＞1，由用户自己输入
| *制冰能效比随负载率变化系数： |  | 嵌套表格 | 表格形式：
| *启动功率百分比(%)： |  |  | 负载率（%） | 制冷/制冰能效比
| 设备经济性参数： |  |  | 25
| *采购成本（万元/台）： |  |  | 50
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： |  |  | 75
| *可变维护成本（元/kWh）： |  |  | 100
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
吸收式热泵
空气源热泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
*标准工况下制冷输出功率（kW）：
*制热输入电功率（kW）：
*标准工况下制热输出功率（kW）：
流量(m³/h):
*标准制热环境温度（℃）：
*标准制热出水温度（℃）：
*制热能效比随环境温度变化系数（1/℃）:
*制热能效比随出水温度变化系数（1/℃）:
*标准制冷环境温度（℃）：
*标准制冷出水温度（℃）：
*制冷能效比随环境温度变化系数（1/℃）:
*制冷能效比随出水温度变化系数（1/℃）:
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
蒸汽溴化锂
生产厂商：
| 设备型号： |  | 增加蒸汽流量和制冷量的关系，增加蒸汽功率和制冷量的关系，是否需要生成两张表格，表格形式？ | 增加蒸汽流量和制冷量的关系，增加蒸汽功率和制冷量的关系，是否需要生成两张表格，表格形式？
设备额定运行参数：
| *输入蒸汽流量（t/h）： |  | 可以监测，也可以在规划设计填写，是否两个系统都作为基础参数
*制冷输出功率（kW）：
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
热水溴化锂
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输出功率（kW）：
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
电锅炉
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定输入电功率（kW）：
| *额定输出热功率（kW）： |  |  | 设计规划无级调节
| *单个供热单元功率（kW）： |  | 调度参数 | 分单元阶梯式调控
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
电用蒸汽发生器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定输入电功率（kW）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
天然气热水锅炉
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定输出热功率（kW）：
*额定天然气消耗量（Nm³/h）：
设备经济性参数：
*最小启动功率占额定功率的百分比（%）
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/Nm³）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
天然气蒸汽锅炉
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定天然气消耗量（Nm³/h）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/Nm³）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
制氢设备 | 电解槽
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| 最小电解温度（℃）： |  | 调度参数 | 是否参与计算
额定输入功率（kW）：
*制氢启动功率（kW）
| *制氢效率（kWh/Nm³） |  |  | Nm³:标准大气压 标准温度下面体积 天然气也是这个单位
*爬坡率（%/s）
用电波动率（%）
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/m³）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
制氢电源
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定输出功率（kW）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
储能设备 | 蓄冰槽
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定蓄冷量（kWh）：
*充能效率（%）；
*放能效率（%）：
*存储衰减（%/h）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
相变蓄热装置
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*蓄热量（kWh）：
| *相变材料的相变温度（℃）： | 调度系统 | 和测点结合用于报警 | 设计规划系统是否需要输入此参数
*储能衰减效率（%/h）；
*储能随温差变化效率（1/℃）：
*基准充放能效率（%）：
*充放能效率随温差变化效率（1/℃）：
拓扑图右侧菜单：
| 充放能温差（℃）： |  | 是否加入基础参数，是否加入拓扑右侧菜单，设计规划和仿真模拟两种拓扑是否都需要
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWh）：
*固定维护成本（万元/(kWh*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWh）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
相变蓄冷装置
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*蓄冷量（kWh）：
| *相变材料的相变温度（℃）： | 调度系统 | 和测点结合用于报警 | 设计规划系统是否需要输入此参数
*储能衰减效率（%/h）；
*储能随温差变化效率（1/℃）：
*基准充放能效率（%）：
*充放能效率随温差变化效率（1/℃）：
拓扑图右侧菜单：
| 充放能温差（℃）： |  | 是否加入基础参数，是否加入拓扑右侧菜单，设计规划和仿真模拟两种拓扑是否都需要
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWh）：
*固定维护成本（万元/(kWh*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWh）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
锂电池
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定容量（kWh)：
*电池充放电倍率（1/h）：
| 电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
*充能效率（%）；
*放能效率（%）：
最大SOC（%）：
最小SOC（%）：
*存储衰减（%/h）：
| 等效完全循环次数（次）： |  | 原数据是生命周期总放电量(kWh)
*电池换芯周期（年）
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWh）：
*固定维护成本（万元/(kWh*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWh）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
液流电池
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *电压（kV）： | 调度参数 | 用于报警，仅协调优化系统输入？
| *电流（A）： | 调度参数 | 用于报警
*额定容量（kWh)：
*额定功率（kW)：
*充能效率（%）；
*放能效率（%）：
*存储衰减（%/h）：
*日历寿命（年）：
生命周期总放电量（kWh）：
SOH衰减系数K
*电池换芯周期（年）
设备经济性参数：
*电解质成本（万元/kWh）：
*电堆成本（万元/kWh）：
*固定维护成本（万元/(kWh*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWh）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
超级电容
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *电压（kV）： | 调度参数 | 用于报警，仅协调优化系统输入？
| *电流（A）： | 调度参数 | 用于报警
*额定容量（kWh)：
*额定功率（kW)：
*初始荷电状态（%）：
*充能效率（%）；
*放能效率（%）：
*存储衰减（%/h）：
*日历寿命（年）：
生命周期总放电量（kWh）：
SOH衰减系数K
*电池换芯周期（年）
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWh）：
*固定维护成本（万元/(kWh*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWh）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
水蓄能设备
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*储水罐容量（Nm³）：
*蓄热温差（℃）：
*蓄冷温差（℃）：
*充能效率（%）；
*放能效率（%）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/Nm³）：
*固定维护成本（万元/(Nm³*年)）：
*可变维护成本（元/m³）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/Nm³）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
配电传输 | 变压器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*效率（%）；
| 原边侧额定电压有效值（kV）： |  | 调度参数，不参与计算
| 副边侧额定电压有效值（kV）： |  | 调度参数，不参与计算
*变压器容量（kW）：
| *额定电流（A）： |  | 调度参数，不参与计算
| *最大非标准变比（p.u.）： |  | 调度参数，不参与计算
| *最小非标准变比（p.u.）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kW）：
*固定维护成本（万元/(kW*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kW）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
变流器
| 生产厂商： |  | 不用管交流或者直流 要用端口类型进行约束
设备型号：
设备额定运行参数：
| *直流侧电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
| *交流侧电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
*额定功率（kW）：
*效率（%）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kW）：
*固定维护成本（万元/(kW*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kW）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
双向变流器
| 生产厂商： |  | 电池
设备型号：
设备额定运行参数：
| *直流侧电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
| *交流侧电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
*额定功率（kW）：
*效率（%）：
| *额定输出频率（Hz）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kW）：
*固定维护成本（万元/(kW*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kW）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
传输线
生产厂商：
设备型号：
*能量衰减系数（kW/km）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/km）：
*维护成本（万元/(km*年)）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/km）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
冷热传输 | 水泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| 额定电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
| 负载电流（A）： |  | 调度参数，不参与计算
| 额定扬程（m）： |  | 调度参数，不参与计算
*有效功率（kW）：
| *平均流量（m³/h）： |  | 调度参数
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
管道
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*管道长度（m）：
*管道总传热系数（W/(m*K））：
| *管道压力设计（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/m）：
*维护成本（万元/m*年）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/m）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
水水换热器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*传热面积（m²）：
*换热系数（W/(m²*K)）：
*额定换热量（kW）：
| *流量 (m³/h)： |  | 调度参数
| *出水温度（℃）： |  | 调度参数
| *进水温度（℃）： |  | 调度参数
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
气水换热器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*传热面积（m²）：
*换热系数（W(m²*k））：
| 流量(m³/h): |  | 调度参数，不参与计算
*额定换热量（kW）：
| *进气压力（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算
| *进气温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| *进水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| *出水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
油气换热器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*进油温度（℃）：
出油温度（℃）：
冷凝水温度（℃）：
| *传热面积（m²）： |  | 增加四个进出口温度
*换热系数（W/(m²*K)）：
*额定换热量（kW）：
| *热源侧设计工作温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| *出气压力（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算
| *出气温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入

## 协调优化基础参数
| 设备信息库参数 |  |  | 1.先做设计规划系统的参数建库 |  | 调度参数问题： | 调度参数问题：
发电设备 | 光伏发电 |  |  | 2.设计规划系统不考虑蓝色调度参数 |  | 1.”调度参数不参与计算“是否仅在协调优化系统输入，设计规划系统是否需要？ | 1.”调度参数不参与计算“是否仅在协调优化系统输入，设计规划系统是否需要？
| 生产厂商： |  |  | 3.设计规划系统不考虑粉色拓扑参数 |  | 2.输入形式是在设备数据库作为设备固有参数输入还是在拓扑右侧菜单配置？ | 2.输入形式是在设备数据库作为设备固有参数输入还是在拓扑右侧菜单配置？
| 设备型号： |  |  | 4.最后一行的备注，输入xxxx不考虑
| 设备额定运行参数： |  |  | 5.预留3-4条扩容字段
*光伏板面积（m²）：
| *电电转换效率（%）： |  |  | 修改说明：
| *最大发电功率（kWp）： |  |  | 1.文档若有修改请改动者标红并提醒开发人员 |  | 设计规划拓扑图菜单问题： | 设计规划拓扑图菜单问题：
| *额定电池温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算 |  |  | 1.该类型数据是否只在拓扑图处应用，设备基础参数是否不需要添加 | 1.该类型数据是否只在拓扑图处应用，设备基础参数是否不需要添加
| *发电爬坡率（%/s）： |  |  | 2.若删除某数据，请改动者以文字形式告知相关人员 |  | 2.设计规划和仿真模拟两种类型的拓扑，是否都要添加该参数 | 2.设计规划和仿真模拟两种类型的拓扑，是否都要添加该参数
*最大功率点工作电压（Vm）：
| *最大功率点工作电流（Im）： |  | 调度参数，不参与计算
| 设备经济性参数： |  | 调度参数，不参与计算
*采购成本（万元/kWp）：
*固定维护成本（万元/（kWp*年））：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWp）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
备注：输入的是综合光照
风力发电
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *额定功率（kWp）： |  |  | 依照周围的风电场，
| *额定风速（m/s）： |  |  | 标值，一串值，作为系数
| *切入风速（m/s）： |  |  | 风机可以选择两种算法
*切出风速（m/s）：
| *转速（rpm): |  | 调度参数，不参与计算
*发电爬坡率（%/s）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWp）：
*固定维护成本（万元/(kWp*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWp）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
风力发电（标幺值）
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定功率（kWp）：
| 标幺值 |  | 系数值，从文件导入，多个数值，类比光照、风速处理典型日
| *转速（rpm): |  | 拓扑参数不变
*发电爬坡率（%/s）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWp）：
*固定维护成本（万元/(kWp*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWp）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
柴油发电
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| 额定电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
| 额定电流（A）： |  | 调度参数，不参与计算
*额定功率（kW）：
| 额定温升（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| 额定转速（r/min）： |  | 调度参数，不参与计算
| *燃油消耗率（L/kWh): | 嵌套表格 | 不同负载率下的消耗量 | 表格形式
| 最大输出功率（kW）： |  |  | 负载率（%） | 燃油消耗率（L/kWh）
| *发电爬坡率（%/s）： |  | 调度参数，不参与计算 | 20% | 5.6
| *启动功率百分比(%): |  |  | 40% | 5.4
| 设备经济性参数： |  |  | 60% | 5.2
| *采购成本（万元/台）： |  |  | 80% | 5
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： |  |  | 100% | 5.2
| *可变维护成本（元/kWh）： |  |  | 最多十条，负载率的上限是100%
| *设计寿命（年）： |  |  | 两项都可以手动输入
*建设费用系数（万元/台）：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
燃气发电机（原CHP机组）
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定发电功率（kW）：
*缸套水热电比:
*烟气热电比：
| *燃气消耗率（Nm³/kWh）： | 嵌套表格 | 表格形式
| *发电爬坡率（%/s）： |  | 负载率（%） | 燃气消耗率（Nm³/kWh）
| *启动功率百分比(%): |  | 20% | 5.6
| 设备经济性参数： |  | 40% | 5.4
| *采购成本（万元/台）： |  | 60% | 5.2
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： |  | 80% | 5
| *可变维护成本（元/kWh）： |  | 100% | 5.2
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
备注：输入的是天然气价格
蒸汽轮机
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *额定蒸汽进口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *汽耗率（kg/kWh）： | 嵌套表 |  | 表格形式
| *最大功率(kW): |  |  | 负载率（%） | 汽耗率（kg/kWh）
| *额定转速（r/min）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算 | 20% | 5.6
| *额定压力 (kPa)： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算 | 40% | 5.4
| *额定功率（kW）： |  |  | 60% | 5.2
| *发电爬坡率（%/s）： |  |  | 80% | 5
| *启动功率百分比(%): |  |  | 100% | 5.2
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
氢燃料电池
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| 额定电压（V）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| 额定电流（A）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
*启动时间（s）：
| *最低启动温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
*发电寿命（h）：
*额定发电功率（kW）：
*氢气消耗量和发电量的比值（Nm³/kWh):
*额定产热功率（kW）：
*平均爬坡率（%/s）：
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
冷热设备 | 平板太阳能
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定供热功率（kW）：
*集热面积（m²）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kW）：
*固定维护成本（万元/(kW*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kW）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
备注：输入的是垂直光照
槽式太阳能
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定供热功率（kW）：
*集热面积（m²）：
| *固定方式： | 下拉选项 | 水平固定/万向 | 水平固定上下摆，万向无限制
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kW）：
*固定维护成本（万元/(kW*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kW）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
备注：输入的是垂直光照
余热热水锅炉
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| 流量(m³/h): |  | 调度参数，不参与计算
*额定供热功率（kW）：
*换热效率（%）：
| *最大烟气出口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算 | 203行-209行，设计规划系统的基础参数不需要建立，协调优化系统需要
| *最小烟气出口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *最大烟气进口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *最小烟气进口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *最大热水进口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *最小热水进口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *机组最大承压（MPa）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
余热蒸汽锅炉
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定蒸发量（t/h）：
*换热效率（%）：
| *锅炉额定蒸汽压力（kPa）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *锅炉额定蒸汽温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *最大烟气出口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *最小烟气出口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *最大烟气进口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *最小烟气进口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *最大蒸汽出口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *最小蒸汽出口温度（℃）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
| *机组最大承压（MPa）： |  | 只用在协调优化，调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
浅层地热井
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *制冷输出功率（kW/孔）： |  | 只能通过新增标红参数自动计算得出，不可自行输入，公式待定
| *制热输出功率（kW/孔）： |  | 只能通过新增标红参数自动计算得出，不可自行输入，公式待定
*平均水泵功率（kW）：
流量(m³/h):
| 岩土物性参数： |  | 新增
| *体积比热（kJ/(kg*m³)） |  | 新增
| *导热系数（W/(m*℃)） |  | 新增
| *回填材料导热系数（W/(m*℃)） |  | 新增
| 统计气象参数： |  | 新增
| *地温参数(℃） |  | 新增
井结构参数：
| *钻孔直径（mm） |  | 新增
| *井结构 | 下拉选项 | 单U/双U，默认显示请选择
| *井深（m） | 120 | 需赋默认值
换热管参数：
| *管径（mm） | 32 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *壁厚（mm） | 3 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *管材导热系数（W/(m*℃)） | 0.42 | 需赋默认值，一般用HDPE材质
设备经济性参数：
*采购成本（万元/孔）：
*固定维护成本（万元/(孔*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/孔）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
中深层地热井
生产厂商：
设备型号：
| 地热井类型： | 下拉选项 | 类型: 中深层水热型、中深层同轴套管型、中深层U型对接型，默认显示请选择类型
设备额定运行参数：
| *制热输出功率（kW/孔）： |  | 只能通过新增标红参数自动计算得出，不可自行输入
流量(m³/h):
*平均循环水泵功率（kW）：
| 岩土物性参数： |  | 新增
| *体积比热（kJ/(kg*m³)） |  | 新增
| *导热系数（W/(m*℃)） |  | 新增
| *回填材料导热系数（W/(m*℃)） |  | 新增
| 统计地温参数： |  | 新增
| *地表温度（℃） |  | 新增
*地温梯度（℃/100m）
| *井深（m） | 2500 | 需赋默认值
| 井结构参数： |  | 新增
| *固井水泥外径（mm） | 273 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *套管外径（mm） | 177.8 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *套管壁厚（mm） | 9.19 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *中心管外径（mm） | 110 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *中心管壁厚（mm） | 10 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *固井水泥导热系数（W/(m*℃)） | 0.5 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *套管导热系数（W/(m*℃)） | 15 | 需赋默认值，一般不需要修改
| *中心管导热系数（W/(m*℃)） | 0.42 | 需赋默认值，常用PERT（II）型管
设备经济性参数：
*采购成本（万元/孔）：
*固定维护成本（万元/(孔*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/孔）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
冷热设备 | 地表水源
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输出功率（kW）：
*制热输出功率（kW）：
*平均水泵功率（kW）：
| *制冷进水温度（℃）： |  | 新增
| *制热进水温度（℃）： |  | 新增
| *循环流量（m³/h）： |  | 新增
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
水冷冷却塔
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *制冷功率（kW）： |  | 自动计算得到，不可编辑输入，计算公式待定
*风机功率（kW）：
| *喷淋泵功率（kW）： |  | 新增
*循环水流量（m³/h）：
| *循环风流量（m³/h）： |  | 新增
| *水耗率（m³/h）： |  | 新增
*进水温度（℃）：
*出水温度（℃）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/m³）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
余热热源
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *水温： | 按钮导入 | 只能从文件导入，无输入框
| *流量： | 按钮导入 | 只能从文件导入，无输入框
| 水温曲线展示 |  | 提供导出功能
| 流量曲线展示 |  | 提供导出功能
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
浅层双源四工况热泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
*制冷输出功率（kW）：
*制热输入电功率（kW）：
*制热输出功率（kW）：
| *制冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： |  | 新增
| *制热蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄热蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄热冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
*标准制冷出水温度（℃）：
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准制热出水温度（℃）：
| *制热输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准蓄冷出水温度（℃）：
| *蓄冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准蓄热出水温度（℃）：
| *蓄热输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*启动功率百分比(%)：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
中深层双源四工况热泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
*制冷输出功率（kW）：
*制热输入电功率（kW）：
*制热输出功率（kW）：
| *制冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄热蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄热冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
*标准制冷出水温度（℃）：
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准制热出水温度（℃）：
| *制热输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准蓄冷出水温度（℃）：
| *蓄冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准蓄热出水温度（℃）：
| *蓄热输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*启动功率百分比(%)：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
浅层双源三工况热泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
*制冷输出功率（kW）：
*制热输入电功率（kW）：
*制热输出功率（kW）：
*制冰输入电功率（kW）：
*制冰输出功率（kW）：
| *制冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
*标准制冷出水温度（℃）：
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准制热出水温度（℃）：
| *制热输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准制冰出水温度（℃）：
| *制冰输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*启动功率百分比(%)：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
中深层双源三工况热泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
*制冷输出功率（kW）：
*制热输入电功率（kW）：
*制热输出功率（kW）：
*制冰输入电功率（kW）：
*制冰输出功率（kW）：
| *制冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制热冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冰蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冰冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
*标准制冷出水温度（℃）：
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准制热出水温度（℃）：
| *制热输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51
*标准制冰出水温度（℃）：
| *制冰输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51
*启动功率百分比(%)：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
水冷螺杆机
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
*制冷输出功率（kW）：
| *制冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *蓄冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
*标准制冷出水温度（℃）：
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准蓄冷出水温度（℃）：
| *蓄冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
| *能效比随负载率变化系数： |  | 嵌套表格
*启动功率百分比(%)：
| 设备经济性参数： |  |  | 0<负载率≤100%,最多添加10条，能效比系数≤1
| *采购成本（万元/台）： |  |  | 表格形式：
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： |  |  | 负载率（%） | 能效比系数
| *可变维护成本（元/kWh）： |  |  | 20 | 0.7
| *设计寿命（年）： |  |  | 40 | 0.8
| *建设费用系数（万元/台）： |  |  | 60 | 0.9
| *建设费用基数(万元)： |  |  | 80 | 1
|  |  |  | 100 | 0.9
双工况水冷螺杆机组
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
*制冷输出功率（kW）：
*制冰输入电功率（kW）：
*制冰输出功率（kW）：
| *制冷蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冷冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冰蒸发器流量(m³/h)： |  | 新增
| *制冰冷凝器流量(m³/h)： |  | 新增
*标准制冷出水温度（℃）：
| *制冷输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
*标准制冰出水温度（℃）：
| *制冰输入输出功率随出水温度变化系数： | 1.32,1.51 | 逗号分隔两个值，第一个为输入功率变化系数，第二个为输出功率变化系数
| *能效比随负载率变化系数： |  | 嵌套表格 | 0<负载率≤100%,最多添加10条，能效比系数≤1
| *启动功率百分比(%)： |  |  | 表格形式：
| 设备经济性参数： |  |  | 负载率（%） | 能效比系数
| *采购成本（万元/台）： |  |  | 20 | 0.7
| *固定维护成本（万元/(台*年)）： |  |  | 40 | 0.8
| *可变维护成本（元/kWh）： |  |  | 60 | 0.9
| *设计寿命（年）： |  |  | 80 | 1
| *建设费用系数（万元/台）： |  |  | 100 | 0.9
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
吸收式热泵
空气源热泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*制冷输入电功率（kW）：
*标准工况下制冷输出功率（kW）：
*制热输入电功率（kW）：
*标准工况下制热输出功率（kW）：
流量(m³/h):
*标准制热环境温度（℃）：
*标准制热出水温度（℃）：
*制热能效比随环境温度变化系数（1/℃）:
*制热能效比随出水温度变化系数（1/℃）:
*标准制冷环境温度（℃）：
*标准制冷出水温度（℃）：
*制冷能效比随环境温度变化系数（1/℃）:
*制冷能效比随出水温度变化系数（1/℃）:
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
蒸汽溴化锂
生产厂商：
| 设备型号： |  | 增加蒸汽流量和制冷量的关系，增加蒸汽功率和制冷量的关系，是否需要生成两张表格，表格形式？ | 增加蒸汽流量和制冷量的关系，增加蒸汽功率和制冷量的关系，是否需要生成两张表格，表格形式？
设备额定运行参数：
| *输入蒸汽流量（t/h）： |  | 可以监测，也可以在规划设计填写，是否两个系统都作为基础参数
| *蒸汽压力（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算
*制冷输出功率（kW）：
| *冷水出口温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
热水溴化锂
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *输入热水流量（m³/h）： |  | 调度参数，不参与计算
| *热水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
*制冷输出功率（kW）：
| *冷水出口温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
*启动功率百分比(%):
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
电锅炉
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定输入电功率（kW）：
| *额定输出热功率（kW）： |  |  | 设计规划无级调节
| *单个供热单元功率（kW）： |  | 调度参数 | 分单元阶梯式调控
| *额定出水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| *额定回水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| 流量(m³/h): |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
电用蒸汽发生器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定输入电功率（kW）：
| *额定蒸发量（t/h）： |  | 调度参数，不参与计算
| *额定蒸汽压力（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算
| *额定蒸汽温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
天然气热水锅炉
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定输出热功率（kW）：
| *额定出水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| *额定回水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
*额定天然气消耗量（Nm³/h）：
设备经济性参数：
*最小启动功率占额定功率的百分比（%）
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/Nm³）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
天然气蒸汽锅炉
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *额定蒸发量（t/h）： |  | 调度参数，不参与计算
| *额定蒸汽压力（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算
| *额定蒸汽温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
*额定天然气消耗量（Nm³/h）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/Nm³）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
制氢设备 | 电解槽
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| 机槽工作电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
| 电解温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| 最小电解温度（℃）： |  | 调度参数 | 是否参与计算
| 电流强度（kA）： |  | 调度参数，不参与计算
额定输入功率（kW）：
*制氢启动功率（kW）
| *制氢效率（kWh/Nm³） |  |  | Nm³:标准大气压 标准温度下面体积 天然气也是这个单位
*爬坡率（%/s）
用电波动率（%）
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/m³）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
制氢电源
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| 工作电压（V）： | 25 | 调度参数，不参与计算
| 工作温度（℃）： | 1 | 调度参数，不参与计算
*额定输出功率（kW）：
| 额定输出电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
| 额定输出电流（A）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
储能设备 | 蓄冰槽
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定蓄冷量（kWh）：
| 额定冷却量（kW）： |  | 调度参数，不参与计算
| 额定冷水流量（m³/h）： |  | 调度参数，不参与计算
| 额定冷却水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| 工作温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
*充能效率（%）；
*放能效率（%）：
*存储衰减（%/h）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
相变蓄热装置
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*蓄热量（kWh）：
| *相变材料的相变温度（℃）： | 调度系统 | 和测点结合用于报警 | 设计规划系统是否需要输入此参数
*储能衰减效率（%/h）；
*储能随温差变化效率（1/℃）：
*基准充放能效率（%）：
*充放能效率随温差变化效率（1/℃）：
拓扑图右侧菜单：
| 充放能温差（℃）： |  | 是否加入基础参数，是否加入拓扑右侧菜单，设计规划和仿真模拟两种拓扑是否都需要
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWh）：
*固定维护成本（万元/(kWh*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWh）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
相变蓄冷装置
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*蓄冷量（kWh）：
| *相变材料的相变温度（℃）： | 调度系统 | 和测点结合用于报警 | 设计规划系统是否需要输入此参数
*储能衰减效率（%/h）；
*储能随温差变化效率（1/℃）：
*基准充放能效率（%）：
*充放能效率随温差变化效率（1/℃）：
拓扑图右侧菜单：
| 充放能温差（℃）： |  | 是否加入基础参数，是否加入拓扑右侧菜单，设计规划和仿真模拟两种拓扑是否都需要
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWh）：
*固定维护成本（万元/(kWh*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWh）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
锂电池
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*额定容量（kWh)：
*电池充放电倍率（1/h）：
| 电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
*充能效率（%）；
*放能效率（%）：
最大SOC（%）：
最小SOC（%）：
*存储衰减（%/h）：
| 等效完全循环次数（次）： |  | 原数据是生命周期总放电量(kWh)
*电池换芯周期（年）
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWh）：
*固定维护成本（万元/(kWh*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWh）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
液流电池
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *电压（kV）： | 调度参数 | 用于报警，仅协调优化系统输入？
| *电流（A）： | 调度参数 | 用于报警
*额定容量（kWh)：
*额定功率（kW)：
*充能效率（%）；
*放能效率（%）：
*存储衰减（%/h）：
*日历寿命（年）：
生命周期总放电量（kWh）：
SOH衰减系数K
*电池换芯周期（年）
设备经济性参数：
*电解质成本（万元/kWh）：
*电堆成本（万元/kWh）：
*固定维护成本（万元/(kWh*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWh）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
超级电容
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| *电压（kV）： | 调度参数 | 用于报警，仅协调优化系统输入？
| *电流（A）： | 调度参数 | 用于报警
*额定容量（kWh)：
*额定功率（kW)：
*初始荷电状态（%）：
*充能效率（%）；
*放能效率（%）：
*存储衰减（%/h）：
*日历寿命（年）：
生命周期总放电量（kWh）：
SOH衰减系数K
*电池换芯周期（年）
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kWh）：
*固定维护成本（万元/(kWh*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kWh）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
水蓄能设备
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*储水罐容量（Nm³）：
*蓄热温差（℃）：
*蓄冷温差（℃）：
*充能效率（%）；
*放能效率（%）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/Nm³）：
*固定维护成本（万元/(Nm³*年)）：
*可变维护成本（元/m³）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/Nm³）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
配电传输 | 变压器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*效率（%）；
| 原边侧额定电压有效值（kV）： |  | 调度参数，不参与计算
| 副边侧额定电压有效值（kV）： |  | 调度参数，不参与计算
*变压器容量（kW）：
| *额定电流（A）： |  | 调度参数，不参与计算
| *最大非标准变比（p.u.）： |  | 调度参数，不参与计算
| *最小非标准变比（p.u.）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kW）：
*固定维护成本（万元/(kW*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kW）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
变流器
| 生产厂商： |  | 不用管交流或者直流 要用端口类型进行约束
设备型号：
设备额定运行参数：
| *直流侧电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
| *交流侧电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
*额定功率（kW）：
*效率（%）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kW）：
*固定维护成本（万元/(kW*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kW）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
双向变流器
| 生产厂商： |  | 电池
设备型号：
设备额定运行参数：
| *直流侧电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
| *交流侧电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
*额定功率（kW）：
*效率（%）：
| *额定输出频率（Hz）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/kW）：
*固定维护成本（万元/(kW*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/kW）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
传输线
生产厂商：
设备型号：
*能量衰减系数（kW/km）：
设备经济性参数：
*采购成本（万元/km）：
*维护成本（万元/(km*年)）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/km）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
冷热传输 | 水泵
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
| 额定电压（V）： |  | 调度参数，不参与计算
| 负载电流（A）： |  | 调度参数，不参与计算
| 额定扬程（m）： |  | 调度参数，不参与计算
*有效功率（kW）：
| *平均流量（m³/h）： |  | 调度参数
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
管道
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*管道长度（m）：
*管道总传热系数（W/(m*K））：
| *管道压力设计（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/m）：
*维护成本（万元/m*年）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/m）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
水水换热器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*传热面积（m²）：
*换热系数（W/(m²*K)）：
*额定换热量（kW）：
| *流量 (m³/h)： |  | 调度参数
| *出水温度（℃）： |  | 调度参数
| *进水温度（℃）： |  | 调度参数
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
气水换热器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*传热面积（m²）：
*换热系数（W(m²*k））：
| 流量(m³/h): |  | 调度参数，不参与计算
*额定换热量（kW）：
| *进气压力（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算
| *进气温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| *进水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| *出水温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入
油气换热器
生产厂商：
设备型号：
设备额定运行参数：
*进油温度（℃）：
出油温度（℃）：
冷凝水温度（℃）：
| *传热面积（m²）： |  | 增加四个进出口温度
*换热系数（W/(m²*K)）：
*额定换热量（kW）：
| *热源侧设计工作温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
| *出气压力（MPa）： |  | 调度参数，不参与计算
| *出气温度（℃）： |  | 调度参数，不参与计算
设备经济性参数：
*采购成本（万元/台）：
*固定维护成本（万元/(台*年)）：
*可变维护成本（元/kWh）：
*设计寿命（年）：
*建设费用系数（万元/台）：
*建设费用基数(万元)：
从文件导入、保存数据、从典型库导入

## 拓扑参数微电网
| 发电设备 |  | 是否参与系统计算： | 如果选是，继续编辑下方的参数，若选否，下方参数不可编辑
| 光伏发电 |  | 设计规划阶段计算参数和运行参数组去掉，有什么参数直接加在机组参数后方 | 仿真阶段优化参数和仿真参数去掉 |  | 气象参数只有两种：全年8760小时和2小时 | 不用填写气象数据开始时间和结束时间，既要输入气象类型也得输入气象名称 | 设计规划软件-仿真阶段创建仿真模拟拓谱图，新增时间步长的选择，选项：秒级/小时级，对应不同的负荷和气象数据 | 建负荷信息库时，新增仿真模拟时间步长选项：小时级/秒级 | 设备选型显示设备型号，设备选型有多个；
1 | 设计规划阶段 | [8 empty] | 仿真阶段
| 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 计算参数组（去掉） |  |  | 运行参数组（去掉） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 仿真参数（去掉） |  |  | 优化参数（去掉） |  |  | 鼠标点击拓扑区域-元件之外的空白处
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 时间设置： | 计算开始时间 | 计算结束时间 | 时间步长（min）
| 元件名称 | 光伏发电 | 可编辑修改 | [6 empty] | 元件名称 | 光伏发电 | 可编辑修改 | [7 empty] | 可选择
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；2.设备选型未选时，最大最小安装面积不可编辑；3.设备选型选择后，最大最小安装面积可以编辑 | [6 empty] | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | [6 empty] | 仿真控制： | 开始 | 查看评价结果（报表字段待确认，显示设备出力曲线） | 导出结果数据
| 最小安装面积[m²]: | 0 | 默认值 | [6 empty] | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1，始终可编辑
| 最大安装面积[m²]: | 1000 | 默认值 | [6 empty] | 发电上网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
| 发电上网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
引脚：
| 引脚： | [8 empty] | Pin | Name
| Pin | Name | [7 empty] | 引脚1
引脚1
区别：仿真阶段没有财务，且设备台数是确定的，设计规划阶段设备台数是一个区间值；仿真有步长、开始结束时间
风力发电
| 设计规划阶段 | [8 empty] | 仿真阶段
2 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 计算参数组（去掉） |  |  | 运行参数组（去掉） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 仿真参数（去掉） |  |  | 优化参数（去掉） |  |  | 鼠标点击拓扑区域-元件之外的空白处
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 时间设置： | 计算开始时间 | 计算结束时间 | 时间步长（min）
| 元件名称 | 风力发电 | 可编辑修改 | [6 empty] | 元件名称 | 风力发电 | 可编辑修改 | [7 empty] | 可选择
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；2.设备选型未选时，最大最小设备台数不可编辑；3.设备选型选择后，最大最小设备台数可编辑 | [6 empty] | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择 | [6 empty] | 仿真控制： | 开始 | 查看评价结果（报表字段待确认，显示设备出力曲线） | 导出结果数据
| 最小设备台数: | 0 | 默认值 | [6 empty] | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1，始终可编辑
| 最大设备台数: | 20 | 默认值 | [6 empty] | 发电上网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
| 发电上网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
引脚：
| 引脚： | [8 empty] | Pin | Name
| Pin | Name | [7 empty] | 引脚1
引脚1
柴油发电
| 设计规划阶段 | [8 empty] | 仿真阶段
3 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 计算参数组（去掉） |  |  | 运行参数组（去掉） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 仿真参数（去掉） |  |  | 优化参数（去掉） |  |  | 鼠标点击拓扑区域-元件之外的空白处
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 时间设置： | 计算开始时间 | 计算结束时间 | 时间步长（min）
| 元件名称 | 柴油发电 | 可编辑修改 | [6 empty] | 元件名称 | 柴油发电 | 可编辑修改 | [7 empty] | 可选择
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；2.设备选型未选时，最大最小设备台数不可编辑；3.设备选型选择后，最大最小设备台数可编辑 |  |  |  |  | " |  | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择 | [6 empty] | 仿真控制： | 开始 | 查看评价结果（报表字段待确认，显示设备出力曲线） | 导出结果数据
| 最小设备台数: | 0 | 默认值 | [6 empty] | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1，始终可编辑
| 最大设备台数: | 20 | 默认值
| 发电上网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
| 引脚： | [8 empty] | 引脚：
| Pin | Name | [7 empty] | Pin | Name
| 引脚1 | [8 empty] | 引脚1
锂电池
| 设计规划阶段 | [8 empty] | 仿真阶段
4 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 计算参数组 |  |  | 运行参数组 |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 仿真参数（去掉） |  |  | 优化参数（去掉） |  |  | 鼠标点击拓扑区域-元件之外的空白处
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 时间设置： | 计算开始时间 | 计算结束时间 | 时间步长（min）
| 元件名称 | 锂电池 | 可编辑修改 | [6 empty] | 元件名称 | 锂电池 | 可编辑修改 | [7 empty] | 可选择
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；2.设备选型未选时，最大最小设备容量不可编辑；3.设备选型选择后，最大最小设备容量可编辑 | [6 empty] | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择 | [6 empty] | 仿真控制： | 开始 | 查看评价结果（报表字段待确认，显示设备出力曲线） | 导出结果数据
| 最小设备容量（kWh）: |  | 无默认值 | [6 empty] | 设备容量（kWh）: |  | 无默认值
| 最大设备容量（kWh）: |  | 无默认值 | [6 empty] | 初始soc（%）：
| 初始soc（%）： | [8 empty] | 循环边界条件： | 日间连接/日间独立 | 默认值=日间连接
| 循环边界条件： | 日间连接/日间独立 | 默认值=日间连接 | 初始荷电量对规划结果没有影响
将是否是系统参考节点改为是否参与系统计算
引脚：
| 引脚： | [8 empty] | Pin | Name
| Pin | Name | [7 empty] | 引脚1
引脚1
配电传输
变压器
| 设计规划阶段 | [8 empty] | 仿真阶段
1 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 计算参数组（去掉） |  |  | 运行参数组 |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 仿真参数（去掉） |  |  | 优化参数（去掉） |  |  | 鼠标点击拓扑区域-元件之外的空白处
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 时间设置： | 计算开始时间 | 计算结束时间 | 时间步长（min）
| 元件名称 | 变压器 | 可编辑修改 | [6 empty] | 元件名称 | 变压器 | 可编辑修改 | [7 empty] | 可选择
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；2.设备选型未选时，最大最小设备台数不可编辑；3.设备选型选择后，最大最小设备台数可编辑 | [6 empty] | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择 | [6 empty] | 仿真控制： | 开始 | 查看评价结果（报表字段待确认，显示设备出力曲线） | 导出结果数据
| 最小设备台数: | 0 | 默认值 | [6 empty] | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1，始终可编辑
| 最大设备台数: | 20 | 默认值 | [6 empty] | 功率因数： | 0.95 | 默认值
| 功率因数： | 0.95 | 默认值 | [6 empty] | 引脚
| 变压器冗余系数： |  | 与最大负荷的比值，必填
引脚：
| Pin | Name |  | 变压器冗余系数必须大于1
引脚1
变流器
| 设计规划阶段 | [8 empty] | 仿真阶段
2 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 计算参数组（去掉） |  |  | 运行参数组 |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 仿真参数（去掉） |  |  | 优化参数（去掉） |  |  | 鼠标点击拓扑区域-元件之外的空白处
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 时间设置： | 计算开始时间 | 计算结束时间 | 时间步长（min）
| 元件名称 | 变流器 | 可编辑修改 | [6 empty] | 元件名称 | 变流器 | 可编辑修改 | [7 empty] | 可选择
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；2.设备选型未选时，最大最小设备台数不可编辑；3.设备选型选择后，最大最小设备台数可编辑 | [6 empty] | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择 | [6 empty] | 仿真控制： | 开始 | 查看评价结果（报表字段待确认，显示设备出力曲线） | 导出结果数据
| 最小设备台数: | 0 | 默认值 | [6 empty] | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1，始终可编辑
| 最大设备台数: | 20 | 默认值 | [6 empty] | 引脚
| 引脚： | [8 empty] | Pin | Name
| Pin | Name | [7 empty] | 引脚1
引脚1
双向变流器
| 设计规划阶段 | [8 empty] | 仿真阶段
3 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 计算参数组（去掉） |  |  | 运行参数组 |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 仿真参数（去掉） |  |  | 优化参数（去掉） |  |  | 鼠标点击拓扑区域-元件之外的空白处
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 时间设置： | 计算开始时间 | 计算结束时间 | 时间步长（min）
| 元件名称 | 双向变流器 | 可编辑修改 | [6 empty] | 元件名称 | 双向变流器 | 可编辑修改 | [7 empty] | 可选择
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；2.设备选型未选时，最大最小设备台数不可编辑；3.设备选型选择后，最大最小设备台数可编辑 | [6 empty] | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择 | [6 empty] | 仿真控制： | 开始 | 查看评价结果（报表字段待确认，显示设备出力曲线） | 导出结果数据
| 最小设备台数: | 0 | 默认值 | [6 empty] | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1，始终可编辑
| 最大设备台数: | 20 | 默认值 | [6 empty] | 引脚
| 引脚： | [8 empty] | Pin | Name
| Pin | Name | [7 empty] | 引脚1
引脚1
传输线
| 设计规划阶段 | [8 empty] | 仿真阶段
4 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 计算参数组（去掉） |  |  | 运行参数组 |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 仿真参数（去掉） |  |  | 优化参数（去掉） |  |  | 鼠标点击拓扑区域-元件之外的空白处
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 时间设置： | 计算开始时间 | 计算结束时间 | 时间步长（min）
| 元件名称 | 传输线 | 可编辑修改 | [6 empty] | 元件名称 | 传输线 | 可编辑修改 | [7 empty] | 可选择
| 设备选型 | xxxx | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择 | [6 empty] | 设备选型 | xxxx | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择 | [6 empty] | 仿真控制： | 开始 | 查看评价结果（报表字段待确认，显示设备出力曲线） | 导出结果数据
| 传输线长度[km]: | 1 | 默认值=1，可编辑修改 | [6 empty] | 传输线长度[km]: | 1 | 默认值=1，可编辑修改
| 引脚： | [8 empty] | 引脚：
| Pin | Name | [7 empty] | Pin | Name
引脚1
负荷元件
电负荷
| 设计规划阶段 | [8 empty] | 仿真阶段
1 | 负荷设置（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 计算参数组（去掉） |  |  | 运行参数组 |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 仿真参数（去掉） |  |  | 优化参数（去掉） |  |  | 鼠标点击拓扑区域-元件之外的空白处
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 时间设置： | 计算开始时间 | 计算结束时间 | 时间步长（min）
| 负荷名称 | 电负荷 | 默认值，可以修改 | [6 empty] | 负荷名称 | 电负荷 | 默认值，可以修改
| 负荷选型 | 负荷选型待选 | 默认显示负荷选型待选，选项是数据管理创建的负荷名称 | [6 empty] | 负荷选型 | 负荷选型待选 | 默认显示负荷选型待选，选项是数据管理创建的负荷名称 | [7 empty] | 可选择
| 最大电负荷： |  | 涉及需要确定变压器时给定此参数；非必填项 | [6 empty] | 收费模型： | 收费模型待选 | 默认显示收费模型待选，如果用户不选择其他选项，传空值 | [6 empty] | 仿真控制： | 开始 | 查看评价结果（报表字段待确认，显示设备出力曲线） | 导出结果数据
| 收费模型： | 收费模型待选 | 默认显示收费模型待选，如果用户不选择其他选项，传空值 | [6 empty] | 引脚：
| 引脚： | [8 empty] | Pin | Name
| Pin | Name | [7 empty] | 引脚1
| 引脚1 |  |  | 所有负荷都采用收费模型
外部能源
柴油
| 设计规划阶段 | [8 empty] | 仿真阶段
| 燃料设置（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 计算参数组（去掉） |  |  | 运行参数组 |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 仿真参数（去掉） |  |  | 优化参数（去掉） |  |  | 鼠标点击拓扑区域-元件之外的空白处
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注 | 时间设置： | 计算开始时间 | 计算结束时间 | 时间步长（min）
| 元件名称 | 柴油 | 可编辑输入 | [6 empty] | 元件名称 | 柴油 | 可编辑修改 | [7 empty] | 可选择
| 燃料计价模型： | 计价模型待选 | 默认显示：计价模型待选；在数据管理里创建的；这是一个必选项 | [6 empty] | 燃料计价模型： | 计价模型待选 | 默认显示：计价模型待选；在数据管理里创建的；这是一个必选项 | [6 empty] | 仿真控制： | 开始 | 查看评价结果（报表字段待确认，显示设备出力曲线） | 导出结果数据
| 引脚： | [8 empty] | 引脚：
| Pin | Name | [7 empty] | Pin | Name
| 引脚1 | [8 empty] | 引脚1
电网、天然气、柴油、市政热水、市政蒸汽等均为外部能源，计价模型为必选项，不能传空值

## 拓扑参数其他
发电设备
燃气发电机 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
已完成 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 燃气发电机 | 可编辑修改 | 元件名称 | 燃气发电机 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；2.设备选型未选时，最大最小设备台数不可编辑；3.设备选型选择后，最大最小设备台数可编辑 | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小设备台数: | 0 | 默认值 | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1，始终可编辑
| 最大设备台数: | 20 | 默认值 | 发电上网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
| 发电上网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
发电设备
蒸汽轮机 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
已完成 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 蒸汽轮机 | 可编辑修改 | 元件名称 | 蒸汽轮机 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；2.设备选型未选时，最大最小设备台数不可编辑；3.设备选型选择后，最大最小设备台数可编辑 | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小设备台数: | 0 | 默认值 | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1，始终可编辑
| 最大设备台数: | 20 | 默认值 | 发电上网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
| 发电上网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
发电设备
氢燃料电池 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
已完成 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 氢燃料电池 | 可编辑修改 | 元件名称 | 氢燃料电池 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；2.设备选型未选时，最大最小设备台数不可编辑；3.设备选型选择后，最大最小设备台数可编辑面积可以编辑 | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小设备台数: | 0 | 默认值 | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1，始终可编辑
| 最大设备台数: | 20 | 默认值 | 发电上网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
| 发电上网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
冷热设备
平板太阳能 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
（已完成） | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 平板太阳能 | 可编辑修改 | 元件名称 | 平板太阳能 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；2.设备选型未选时，最大最小安装面积不可编辑；3.设备选型选择后，最大最小安装面积可以编辑 | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小安装面积[m²]: | 0 | 默认值 | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1，始终可编辑
| 最大安装面积[m²]: | 1000 | 默认值 | 供热过网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
| 供热过网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值 | 安装面积[m²]: |  | 自动计算得出，不可编辑 | 计算公式：单台设备的集热面积（来源于基础参数）x设备台数
冷热设备
槽式太阳能 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
（已完成） | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 槽式太阳能 | 可编辑修改 | 元件名称 | 槽式太阳能 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；2.设备选型未选时，最大最小安装面积不可编辑；3.设备选型选择后，最大最小安装面积可以编辑 | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小安装面积[m²]: | 0 | 默认值 | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1，始终可编辑
| 最大安装面积[m²]: | 1000 | 默认值 | 安装面积[m²]: |  | 自动计算得出，不可编辑 | 计算公式：单台设备的集热面积（来源于基础参数）x设备台数
| 供热过网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值 | 供热过网计价模型: | 计价模型待选 | 默认显示计价模型待选；非必选，可以传空值
冷热设备
余热热水锅炉 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
（已完成） | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 余热热水锅炉 | 可编辑修改 | 元件名称 | 余热热水锅炉 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小制热功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1；无论是否选择设备型号时，设备台数均可编辑
| 最大制热功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 用电计价模型
| 用电计价模型 |  |  | 供热过网计价模型
供热过网计价模型
冷热设备 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
余热蒸汽锅炉 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
（已完成） | 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 余热蒸汽锅炉 | 可编辑修改 | 元件名称 | 余热蒸汽锅炉 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小蒸发量（t/h） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 设备台数（台）: | 1 | 默认值=1；无论是否选择设备型号时，设备台数均可编辑
| 最大蒸发量（t/h） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 用电计价模型
| 用电计价模型 |  |  | 供热过网计价模型
供热过网计价模型
冷热设备
浅层地热井 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
已完成 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 浅层地热井 | 可编辑修改 | 元件名称 | 浅层地热井 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小制冷功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 井孔数 | 1 | 默认值=1；无论是否选择设备型号时，设备台数均可编辑
| 最大制冷功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 用电计价模型
| 最小制热功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑
| 最大制热功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑
用电计价模型
冷热设备
中深层地热井 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
已完成 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 中深层地热井 | 可编辑修改 | 元件名称 | 中深层地热井 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小制热功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 井孔数 | 1 | 默认值=1；无论是否选择设备型号时，设备台数均可编辑
| 最大制热功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 用电计价模型
用电计价模型
冷热设备
地表水源 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
已完成 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 地表水源 | 可编辑修改 | 元件名称 | 地表水源 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小制冷功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 设备台数 | 1 | 默认值=1；无论是否选择设备型号时，设备台数均可编辑
| 最大制冷功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 用电计价模型
| 最小制热功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑
| 最大制热功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑
用电计价模型
冷热设备
水冷冷却塔 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
已完成 | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 水冷冷却塔 | 可编辑修改 | 元件名称 | 水冷冷却塔 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小制冷功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 设备台数 | 1 | 默认值=1；无论是否选择设备型号时，设备台数均可编辑
| 最大制冷功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 用电计价模型
用电计价模型
冷热设备
余热热源 | 给定流量、水温曲线，无拓扑参数 |  | 有基础参数，基础参数只能导入水温、流量，并显示对应曲线，提供导出功能
（已完成）
冷热设备
浅层双源四工况热泵 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
（已完成） | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 浅层双源四工况热泵 | 可编辑修改 | 元件名称 | 浅层双源四工况热泵 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小制冷功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 设备台数 | 1 | 默认值=1；无论是否选择设备型号时，设备台数均可编辑
| 最大制冷功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 制冷温度（℃） | 7 | 始终可编辑
| 最小制热功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 制热温度（℃） | 50 | 始终可编辑
| 最大制热功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 蓄冷温度（℃） | 5 | 始终可编辑
| 制冷温度（℃） | 7 | 始终可编辑 | 蓄热温度（℃） | 60 | 始终可编辑
| 制热温度（℃） | 50 | 始终可编辑 | 用电计价模型
| 蓄冷温度（℃） | 5 | 始终可编辑 | 供冷过网计价模型
| 蓄热温度（℃） | 60 | 始终可编辑 | 供热过网计价模型
用电计价模型
供冷过网计价模型
供热过网计价模型
冷热设备
中深层双源四工况热泵 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
（已完成） | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 中深层双源四工况热泵 | 可编辑修改 | 元件名称 | 中深层双源四工况热泵 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小制冷功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 设备台数 | 1 | 默认值=1；无论是否选择设备型号时，设备台数均可编辑
| 最大制冷功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 制冷温度（℃） | 7 | 始终可编辑
| 最小制热功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 制热温度（℃） | 50 | 始终可编辑
| 最大制热功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 蓄冷温度（℃） | 5 | 始终可编辑
| 制冷温度（℃） | 7 | 始终可编辑 | 蓄热温度（℃） | 60 | 始终可编辑
| 制热温度（℃） | 50 | 始终可编辑 | 用电计价模型
| 蓄冷温度（℃） | 5 | 始终可编辑 | 供冷过网计价模型
| 蓄热温度（℃） | 60 | 始终可编辑 | 供热过网计价模型
用电计价模型
供冷过网计价模型
供热过网计价模型
冷热设备
浅层双源三工况热泵 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
（已完成） | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 浅层双源三工况热泵 | 可编辑修改 | 元件名称 | 浅层双源三工况热泵 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小制冷功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 设备台数 | 1 | 默认值=1；无论是否选择设备型号时，设备台数均可编辑
| 最大制冷功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 制冷温度（℃） | 7 | 始终可编辑
| 最小制热功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 制热温度（℃） | 50 | 始终可编辑
| 最大制热功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 制冰温度（℃） | -4 | 始终可编辑
| 制冷温度（℃） | 7 | 始终可编辑 | 用电计价模型
| 制热温度（℃） | 50 | 始终可编辑 | 供冷过网计价模型
| 制冰温度（℃） | -4 | 始终可编辑 | 供热过网计价模型
用电计价模型
供冷过网计价模型
供热过网计价模型
冷热设备
中深层双源三工况热泵 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
（已完成） | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 中深层双源三工况热泵 | 可编辑修改 | 元件名称 | 中深层双源三工况热泵 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小制冷功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 设备台数 | 1 | 默认值=1；无论是否选择设备型号时，设备台数均可编辑
| 最大制冷功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 制冷温度（℃） | 7 | 始终可编辑
| 最小制热功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 制热温度（℃） | 50 | 始终可编辑
| 最大制热功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 制冰温度（℃） | -4 | 始终可编辑
| 制冷温度（℃） | 7 | 始终可编辑 | 用电计价模型
| 制热温度（℃） | 50 | 始终可编辑 | 供冷过网计价模型
| 制冰温度（℃） | -4 | 始终可编辑 | 供热过网计价模型
用电计价模型
供冷过网计价模型
供热过网计价模型
冷热设备
水冷螺杆机 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
（已完成） | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 水冷螺杆机 | 可编辑修改 | 元件名称 | 水冷螺杆机 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小制冷功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 设备台数 | 1 | 默认值=1；无论是否选择设备型号时，设备台数均可编辑
| 最大制冷功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 制冷温度（℃） | 7 | 始终可编辑
| 制冷温度（℃） | 7 | 始终可编辑 | 蓄冷温度（℃） | 5 | 始终可编辑
| 蓄冷温度（℃） | 5 | 始终可编辑 | 用电计价模型
| 用电计价模型 |  |  | 供冷过网计价模型
供冷过网计价模型
冷热设备
双工况水冷螺杆机组 | 设计规划阶段 |  |  | 仿真阶段
（已完成） | 机组参数（上方添加是否参与系统计算） |  |  | 基础参数（上方添加是否参与系统计算）
| 参数 | 值 | 备注 | 参数 | 值 | 备注
| 元件名称 | 双工况水冷螺杆机组 | 可编辑修改 | 元件名称 | 双工况水冷螺杆机组 | 可编辑修改
| 设备选型 | 设备类型待选 | 1.默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择； | 设备选型 | 设备类型待选 | 默认显示设备选型待选，在数据管理添加的设备选型在此出现下拉选择；
| 最小制冷功率（kW） | 0 | 默认值=0；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 设备台数 | 1 | 默认值=1；无论是否选择设备型号时，设备台数均可编辑
| 最大制冷功率（kW） | 1000 | 默认值=1000；未选择设备型号时，不可编辑，选择设备型号后，可以编辑 | 制冷温度（℃） | 7 | 始终可编辑
| 制冷温度（℃） | 7 | 始终可编辑 | 制冰温度（℃） | -4 | 始终可编辑
| 制冰温度（℃） | -4 | 始终可编辑 | 用电计价模型
| 用电计价模型 |  |  | 供冷过网计价模型
供冷过网计价模型
冷热设备
吸收式热泵
冷热设备
空气源热泵
冷热设备
蒸汽溴化锂
冷热设备
热水溴化锂
冷热设备
电锅炉
冷热设备
电用蒸汽发生器
冷热设备
天然气热水锅炉
冷热设备
天然气蒸汽锅炉

## 仿真结果
仿真结果 | [25 empty] | 仿真忽略：
元件名称 | 设备型号 | 设备台数 | 产冷量（kWh） | 冷负荷（kWh） | 产热量（kWh） | 热负荷（kWh） | 产电量（kWh） | 电负荷（kWh） | 蒸汽产量（t） | 蒸汽负荷（t） | 氢气产量（Nm³） | 氢气消耗量（Nm³） | 柴油消耗量（L） | 柴油消耗费用（万元） | 天然气消耗量（Nm³） | 天然气消耗费用（万元） | 自来水消耗量（m³） | 自来水消耗费用（万元） | 平均效率/平均COP | 设备维护费用（万元） | 冷收入（万元） | 热收入（万元） | 电收入（万元） | 蒸汽收入（万元） | 氢气收入（万元） | 设计规划阶段-方案详情-投资流量表里也需要新增这些收入参数
设计规划方案详情的参数与此处一模一样（去掉收入），曲线也一样
仿真结果新增自来水消耗量、自来水消耗费用
设备出力曲线
元件名称 | 时间 | 发电功率（kW） |  | 曲线形式：
光伏发电 |  |  |  | 横轴：时间
风力发电 |  |  |  | 纵轴：数据
柴油发电
荷电状态等于荷电容量÷额定容量
元件名称 | 时间 | 充电功率（kW） | 放电功率（kW） | 荷电容量（kWh） | 荷电状态（%) |  | 锂电池有两种功率，三条曲线
锂电池 | [6 empty] | 充电功率是负值，--
放电功率是正值
元件名称 | 时间 | 转换功率（kW）
变压器
变流器
双向变流器
元件名称 | 时间 | 耗电功率（kW）
电负荷
元件名称 | 时间 | 传输功率（kW）
传输线

## 规划方案及详情
方案列表
方案名称 | 方案类型 | 年化费用（万元） | 设备采购成本（万元) | 设备年维护费（万元) | 年平均销售收入（万元) | 年平均经营成本（万元) | 年碳排放（吨) | 年NOX排放（吨) | 年SO2排放（吨) | 年冷负荷（kWh） | 年热负荷（kWh） | 年电负荷（kWh） | 年蒸汽负荷（t） | 年氢气负荷（Nm³）
方案一 | 经济性最优/环保性最优/多目标最优
planName | planType | annualizedCost | purchasingCost | maintenanceFee | salesRevenue | operatingCosts | CO2Emission | NOXEmission | SO2Emission | coldLoad | hotLoad | eleLoad | steamLoad | hydrogenLoad
方案列表删去自来水消耗量
备注：1.经济性最优、环保性最优只产生各一个，多目标最优方案产生9个 2.年化费用、年碳排放两项需高亮特殊颜色显示 3.紫色部分：年平均销售收入、年平均经营成本由宋伟计算 4.其他参数由张敬汕计算
方案详情
元件名称 | 型号 | 数量 | 平均效率/平均COP | 设备采购成本（万元) | 设备年维护费（万元) | 能源消耗费用（万元) | 年平均售冷收入（万元） | 年平均售热收入（万元） | 年平均售电收入（万元） | 年平均售蒸汽收入（万元） | 年平均售氢气收入（万元） | 年碳排放（吨) | 年NOX排放（吨) | 年SO2排放（吨) | 出力曲线
xxxx | [14 empty] | 查看
deviceName | deviceModel | deviceCount | COP | purchasingCost | maintenanceFee | energyCost | coldIncome | hotIncome | eleIncome | steamIncome | hydrogenIncome | CO2Emission | NOXEmission | SO2Emission | outputCurve
备注：1.一种方案对应一个方案详情，一对一关系 2.张敬汕提供：（1）元件名称、型号、数量、平均效率/平均cop、设备年维护费、设备采购成本（2）提供能源信息库中被消耗的能源消耗量，如柴油、天然气等（3）提供冷热电氢气蒸汽每种能源的产量（4）提供年碳排放量、年NOx/SO2排放量（5）提供出力曲线，出力曲线与仿真的出力曲线原理一致 3.紫色部分宋伟提供：能源消耗费用、年平均售冷/热/电/蒸汽/氢气收入 4.出力曲线，列表中每个设备只查看自己的曲线，不能选择元件，一个元件存在多个出力曲线时可以切换查看不同的曲线
为使算法和前端 的统一4.10行为对应的key

## 光照风速数据量
前端传给算法的数据量统计 |  |  |  | 聚类或平均后输出
| 光照 | 风速 | 温度（暂时不考虑） | 光照 | 风速 | 温度（暂时不考虑）
设计规划-全年逐时 | 8760 | 8760 | 8760
设计规划-18个典型日逐时 | 8760 | 8760 | 8760 | 24*18 | 24*18 | 24*18
仿真模拟-小时级-全年逐时 | 8760 | 8760 | 8760
仿真模拟-小时级-18个典型日逐时 | 8760 | 8760 | 8760 | 24*18 | 24*18 | 24*18
仿真模拟-秒级仿真 | 7200 | 7200 | 不考虑（冷热没有秒级仿真）

## 仿真结果元件对应表
元件名称 | 氢气收入 | 蒸汽负荷 | 产电量 | 电负荷 | 氢气产量 | 天然气消耗量 | 冷收入 | 柴油消耗量 | 电收入 | 天然气消耗费用 | 设备维护费用 | 平均效率/平均COP | 柴油消耗费用 | 冷负荷 | 热负荷 | 设备型号 | 蒸汽收入 | 氢气消耗量 | 热收入 | 产热量 | 蒸汽产量 | 设备台数 | 产冷量
柴油 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x
电负荷 |  |  |  | x
光伏发电 |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
风力发电 |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
柴油发电 |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x
锂电池 | [10 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x
变压器 | [10 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x
变流器 | [10 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x
双向变流器 | [10 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x
传输线 | [10 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x